## 中野市設計書表鏡
（様式－１）
番号
学校教育課 | [5 empty] | 課長 |  |  | 同課長補佐 |  |  | 施設係長 |  |  | 係 | [13 empty] | 監督職員 (主管課担当者）
都市建設課 | [5 empty] | 都市建設課長 |  |  | 同課長補佐 |  |  | 建築住宅係長 |  |  | 係 |  |  |  |  | 審 査 者 |  |  |  | 担当者 |  |  |  |  | 設計者
委託
令和８年度学校施設環境改善交付金事業中野市統合学校給食センター建設工事（継続費事業） | [21 empty] | 実施設計書
中野市大字片塩41ほか
設 計 大 要 | [13 empty] | 施工方法 | [6 empty] | 請 負
中野市統合学校給食センター建設工事 一式 | [13 empty] | 施工期間 | [6 empty] | 日間
「建物概要」
・敷地面積：4,001.86㎡ | [13 empty] | 着手予定年月日 | [6 empty] | 令和 ８ 年 月 日
・構造階数：鉄骨造2階建て
・延床面積：2,303.47㎡ 建築面積：1,936.38㎡ ※建築確認済前 | [13 empty] | 完了予定年月日 | [6 empty] | 令和 10 年 １ 月 28 日
・主要所室：事務室、準備室、荷受室、上処理・煮炊き調理室、
揚げ物・焼き物・蒸し物調理室、炊飯室、コンテナ室 | [13 empty] | 契約保証方法 | [6 empty] | 金銭的保証
洗浄室ほか
「工事概要」 | [13 empty] | 主 管 課 |  |  | 係 名 |  |  |  | 教育委員会事務局学校教育課 施設係
建築工事 一式
電気設備工事 一式 | [13 empty] | 積算年月 | [6 empty] | 令和８年６月
機械設備工事 一式 |  |  |  | （本工事内に厨房機器設備を含む）
中 野 市
工 事 設 計 用 紙
老朽化及び就学人口の減に伴い、給食センターを統合し、新設する。
|  |  | 請負対象額 | [11 empty] | 円
|  |  | 工 事 価 格 | [11 empty] | 円
|  | 消 費 税 等 相 当 額 | [12 empty] | 円
中 野 市
工 事 設 計 用 紙
（様式－３）
[7 empty] | 当初 |  |  |  | 第１回変更（増 減） | [5 empty] | 第２回変更（増 減） | [7 empty] | 第３階変更（増 減）
積算段階 |  | 積算工事価格 | [7 empty] | A | [5 empty] | A1 | [6 empty] | A2 | [6 empty] | A3
|  | 消費税等相当額 | [7 empty] | B | [5 empty] | B1 | [6 empty] | B2 | [6 empty] | B3
|  | 積算額 | [7 empty] | C | [5 empty] | C1 | [6 empty] | C2 | [6 empty] | C3
契約段階 |  | 工事価格 | [7 empty] | D | [5 empty] | D1 | [6 empty] | D2 | [6 empty] | D3
|  | 消費税等相当額 | [7 empty] | E | [5 empty] | E1 | [6 empty] | E2 | [6 empty] | E3
|  | 契約額 | [7 empty] | F | [5 empty] | F1 | [6 empty] | F2 | [6 empty] | F3
|  | 増減 | [13 empty] | G1 | [6 empty] | G2 | [6 empty] | G3
[8 empty] | B＝A×０．１０ |  |  |  | B１＝A１×０．１０ | [5 empty] | B２＝A２×０．１０ | [7 empty] | B３＝A３×０．１０
[8 empty] | C＝A＋B |  |  |  | C１＝A１＋B１ | [5 empty] | C２＝A２＋B２ | [7 empty] | C３＝A３＋B３
[8 empty] | D＝Aに対する応札額 |  |  |  | D１＝A１×F/C | [5 empty] | D２＝A２×F/C | [7 empty] | D３＝A３×F/C
[8 empty] | E＝D×０．１０ |  |  |  | E１＝D１×０．１０ | [5 empty] | E２＝D２×０．１０ | [7 empty] | E３＝D３×０．１０
[8 empty] | F＝D＋E |  |  |  | F１＝D１＋E１ | [5 empty] | F２＝D２＋E２ | [7 empty] | F３＝D３＋E３
[12 empty] | G１＝F１－F | [5 empty] | G２＝F２－F１ | [7 empty] | G３＝F３－F２
注） |  | 積算工事価格： |  |  | 落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。 | [5 empty] | D１ |  |  |  |  | × | D２ | [5 empty] | × |  | D３ |  |  |  |  | ×
|  | 積算額： |  |  | 積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。 | [5 empty] | 算出 | [5 empty] | 算出 | [7 empty] | 算出
|  | 工事価格： |  |  | 応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。
[13 empty] | ≒ | [5 empty] | ≒ | [7 empty] | ≒
|  | 契約額： |  |  | 工事価格に消費税等相当額を加算した額。
中 野 市
工 事 設 計 用 紙

## かがみ
令和８年度学校施設環境改善交付金事業 中野市統合学校給食センター建設工事 （継続費事業）
工 事 金 抜 参 考 内 訳 書

## 総括表
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
令和８年度学校施設環境改善交付金事業中野市統合学校給食センター建設工事（継続費事業）
Ⅰ | 直接工事費
A | 建築工事 |  | 1 | 式
B | 電気設備工事 |  | 1 | 式
C | 機械設備工事 |  | 1 | 式
Ⅰ-計
Ⅱ | 共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
Ⅱ-計
| 工事費-計 | Ⅰ+Ⅱ
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
| 設計工事費合計 |  |  |  |  | 0

## A 建築工事
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 建築工事
A-1 | 本体棟 |  | 1 | 式
A-2 | 外構 |  | 1 | 式
| 建築工事 計 |  |  |  |  | 0

## A-1 本体棟
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A-1 | 本体棟
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | 地業工事 |  | 1 | 式
4 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 1 | 式
5 | 型枠工事 |  | 1 | 式
6 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
7 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
8 | 防水工事 |  | 1 | 式
9 | ﾀｲﾙ工事 |  | 1 | 式
10 | 木工事 |  | 1 | 式
11 | 屋根工事 |  | 1 | 式
12 | 金属工事 |  | 1 | 式
13 | 左官工事 |  | 1 | 式
14 | 金属製建具工事 |  | 1 | 式
15 | ｶﾞﾗｽ工事 |  | 1 | 式
16 | 塗装･吹付工事 |  | 1 | 式
17 | 内外装工事 |  | 1 | 式
18 | 雑工事 |  | 1 | 式
19 | 昇降設備工事 |  | 1 | 式
20 | ﾊﾟﾈﾙ工事 |  | 1 | 式
21 | 備品 |  | 1 | 式
A-1 - 計
1 | 直接仮設工事
| 水盛やりかた |  | 1909 | ㎡
| 墨出し |  | 2276 | 延㎡
W900 12m未満 存置9ヶ月程度
| 外部枠組本足場(手摺先行方式) | 登桟橋､掛払､賃料､基本料､運搬費共 | 1799 | 架㎡
階高4.0m未満 並列 H=1.8m 存置1ヶ月程度
| 外部脚立足場 | 掛払､賃料､基本料､運搬費共 | 199 | 床㎡
階高4.0m～5.7m未満 存置2ヶ月程度
| 外部枠組棚足場 | 掛払､賃料､基本料､運搬費共 | 221 | 床㎡
垂直養生ｼｰﾄ 存置9ヶ月程度
| 災害防止 | 掛払､賃料､基本料､運搬費共 | 1799 | 架㎡
枠組本足場用 存置9ヶ月程度
| 安全手摺 | 掛払､賃料､基本料､運搬費共 | 312 | 架ｍ
階高4.0m未満 並列 H=1.8m 存置6ヶ月程度
| 内部脚立足場 | 掛払､賃料､基本料､運搬費共 | 366 | 床㎡
階高4.0m～5.7m未満 存置6ヶ月程度
| 内部枠組棚足場 | 掛払､賃料､基本料､運搬費共 | 1577 | 床㎡
階高7.4m～9.1m未満 存置2ヶ月程度
| 内部枠組棚足場 | 掛払､賃料､基本料､運搬費共 | 47.3 | 床㎡
存置1ヶ月程度
| 内部階段棚足場 | 掛払､賃料､基本料､運搬費共 | 50.5 | 床㎡
H=9400 存置1ヶ月程度
| EVｼｬﾌﾄ足場 | 掛払､賃料､基本料､運搬費共 | 51.7 | m3
| 養生 |  | 2276 | 延㎡
| 整理清掃･片付け | 施工中･竣工時 | 2276 | 延㎡
1 - 計
2 | 土工事
| 根切り | 機械 壺布併用掘 | 2352 | m3
| 埋戻し | 根切土流用 | 336 | m3
| 盛り土 | 根切土流用 | 68.8 | m3
| 不用土処分 | 構外搬出適切処理 | 1947 | m3
| 床付 |  | 1582 | ㎡
| 砕石地業 | 基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 27 | m3
| 砕石地業 | 地業ﾋﾟｯﾄ下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 157 | m3
| 砕石地業 | 土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 33.8 | m3
| 防湿ｼｰﾄ敷込み | t0.15 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ | 138 | ㎡
t30
| 断熱材敷込み | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種 | 163 | ㎡
| 地中梁側面 | t30
| 断熱材打込み | A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種 | 5.1 | ㎡
| 杭間さらえ | φ300 | 12 | か所
| 杭間さらえ | φ400 | 16 | か所
| 杭間さらえ | φ500 | 6 | か所
| 杭間さらえ | φ700 | 7 | か所
| 土工機械運搬費 |  | 1 | 往復
2 - 計
3 | 地業工事
| (杭工事) | Hybridﾆｰﾃﾞｨﾝｸﾞ工法
| 材料費 | φ3045-3045-22m | 12 | ｾｯﾄ
| 材料費 | φ4055-4055-22m | 16 | ｾｯﾄ
| 材料費 | φ5065-5065-22m | 6 | ｾｯﾄ
| 材料費 | φ7090-7090-22m | 7 | ｾｯﾄ
| 荷下ろし料 |  | 15 | 日
| FTｷｬｯｯﾌﾟ(材料費) | φ300 | 12 | 個
| FTｷｬｯｯﾌﾟ(材料費) | φ400 | 16 | 個
| FTｷｬｯｯﾌﾟ(材料費) | φ500 | 6 | 個
| FTｷｬｯｯﾌﾟ(材料費) | φ700 | 7 | 個
| 運搬費 |  | 1 | 式
| ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | φ300 | 12 | 個
| ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | φ400 | 16 | 個
| ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | φ500 | 6 | 個
| ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | φ700 | 7 | 個
| 機械運搬費 |  | 1 | 式
| 機械組立解体費 |  | 1 | 式
| 機械器具損料 |  | 15 | 日
| 部材損料 | ﾍｯﾄﾞ･ｽｸﾘｭｰ | 15 | 日
| 燃料費 |  | 15 | 日
| 消耗品費 |  | 15 | 日
| 打込手間 |  | 15 | 日
| ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ設置費 |  | 1 | 式
| ｾﾒﾝﾄ |  | 164 | ｔ
| ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ |  | 17 | ｔ
| 泥水固結用ｾﾒﾝﾄ |  | 96 | ｔ
| 杭回転用金具 | φ300 | 12 | か所
| 杭回転用金具 | φ400 | 16 | か所
| 杭回転用金具 | φ500 | 6 | か所
| 杭回転用金具 | φ700 | 7 | か所
| 現場管理費 |  | 21 | 日
| 管理装置 |  | 15 | 日
| 品質技術管理費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
| 重機転倒防止用仮設改良 | 2130㎡ 1.5m C=100kg/m3 | 3200 | m3
| 不用土処分 | 構外搬出適切処理 | 578 | m3
3 - 計
4 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 | 121 | m3
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 | 10.2 | m3
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 | 896 | m3
| ﾃﾞｯｷ上ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 | 141 | m3
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 | 31.8 | m3
| 設備基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 | 12 | m3
冷蔵庫･排水溝廻り
| ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 | 11.7 | m3
| 構造体強度(温度)補正 | 6N/mm2 | 1091 | m3
捨てｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 121 | m3
ﾌｰﾁﾝｸﾞｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 62.8 | m3
耐圧盤ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 手作業 | 2.5 | m3
土間ｽﾗﾌﾞ･構造土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 38.7 | m3
その他基礎部ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 802 | m3
1階ﾃﾞｯｷ上･立上りその他ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 173 | m3
設備基礎ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 12 | m3
冷蔵庫･排水溝廻り ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 11.7 | m3
捨てｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 100m3以上 | 121 | m3
捨てｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 | 100m3以上 | 1 | 回
ﾌｰﾁﾝｸﾞｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 50m3以上100m3未満 | 62.8 | m3
ﾌｰﾁﾝｸﾞｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 | 50m3以上100m3未満 | 1 | 回
土間ｽﾗﾌﾞ･構造土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 30m3以上50m3未満 基本料金共 | 1 | 回
その他基礎部ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 100m3以上 | 802 | m3
その他基礎部ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 | 100m3以上 | 4 | 回
1階ﾃﾞｯｷ上･立上りその他ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 100m3以上 | 173 | m3
1階ﾃﾞｯｷ上･立上りその他ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本料 | 100m3以上 | 1 | 回
設備基礎ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 30m3未満 基本料金共 | 1 | 回
冷蔵庫･排水溝廻り ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 30m3未満 基本料金共 | 1 | 回
4 - 計
5 | 型枠工事
| 普通型枠 | 基礎部 | 2473 | ㎡
| 普通型枠 | 上部 | 142 | ㎡
| 打放し型枠 | B種 基礎部 | 108 | ㎡
| 打放し型枠 | C種 基礎部 | 1498 | ㎡
| 打放し型枠 | B種 上部 | 319 | ㎡
| 化粧打放し型枠 | A種 基礎部 | 185 | ㎡
| 型枠運搬費 |  | 4726 | ㎡
| ﾎﾞｲﾄﾞ型枠 | ﾏﾝﾎｰﾙ 600Φ L=150 | 1 | か所
| 打継目地棒 | 20x20 | 130 | ｍ
| 水切目地棒 | 15x10 | 26.3 | ｍ
| 止水板 |  | 11.7 | ｍ
5 - 計
6 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | 44.5 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | 41.7 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD295 D16 | 3.2 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD345 D19 | 3.4 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD345 D22 | 12.3 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD345 D25 | 49.1 | ｔ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | (154.11-148.17)x70% | -4.2 | ｔ
| 鉄筋加工組立費 |  | 148 | ｔ
| 鉄筋運搬費 |  | 148 | ｔ
| ｶﾞｽ圧接 | SD345 D19-D19 | 58 | か所
| ｶﾞｽ圧接 | SD345 D22-D22 | 291 | か所
| ｶﾞｽ圧接 | SD345 D25-D25 | 1238 | か所
(ｽﾘｰﾌﾞ補強筋)
100φ
| 既製梁貫通孔補強材 | MAXｳｴﾌﾞﾚﾝ(ﾃｲｴﾑ技研)同等品 | 1 | か所
125φ
| 既製梁貫通孔補強材 | MAXｳｴﾌﾞﾚﾝ(ﾃｲｴﾑ技研)同等品 | 8 | か所
150φ
| 既製梁貫通孔補強材 | MAXｳｴﾌﾞﾚﾝ(ﾃｲｴﾑ技研)同等品 | 34 | か所
200φ
| 既製梁貫通孔補強材 | MAXｳｴﾌﾞﾚﾝ(ﾃｲｴﾑ技研)同等品 | 11 | か所
6 - 計
7 | 鉄骨工事
S01 | 本体鉄骨 |  | 1 | 式
S02 | 内部鉄骨階段 |  | 1 | 式
7 - 計
S01 | 本体鉄骨
SS400
| H形鋼 | H-125×125×6.5×9 | 0.1 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-150×150×7×10 | 2 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-200×100×5.5×8 | 3.8 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-200×200×8×12 | 3.4 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-250×125×6×9 | 8.3 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-300×150×6.5×9 | 12.8 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-350×175×7×11 | 4.2 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-390×300×10×16 | 3.5 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-400×200×8×13 | 19.8 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-440×300×11×18 | 3.1 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-450×200×9×14 | 0.5 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-488×300×11×18 | 6 | ｔ
SS400
| H形鋼 | H-588×300×12×20 | 5 | ｔ
SN400B
| H形鋼 | H-400×200×8×13 | 6.8 | ｔ
SN400B
| H形鋼 | H-440×300×11×18 | 14.4 | ｔ
SN400B
| H形鋼 | H-450×200×9×14 | 2.4 | ｔ
SN400B
| H形鋼 | H-488×300×11×18 | 4.7 | ｔ
SN400B
| H形鋼 | H-500×200×10×16 | 2.6 | ｔ
SN400B
| H形鋼 | H-588×300×12×20 | 31 | ｔ
SN490B
| H形鋼 | H-588×300×12×20 | 14.6 | ｔ
SN490B
| H形鋼 | H-600×200×11×17 | 8.1 | ｔ
SN400B
| 外法一定H形鋼 | H-700×350×16×32 | 3.8 | ｔ
SS400
| 溝形鋼 | [-100×50×5×7.5 | 0.7 | ｔ
SS400
| 溝形鋼 | [-150×75×6.5×10 | 4.1 | ｔ
SS400
| 溝形鋼 | [-150×75×9×12.5 | 2.6 | ｔ
SS400
| 等辺山形鋼 | L-65×65×6 | 0.1 | ｔ
SS400
| 等辺山形鋼 | L-75×75×6 | 0.3 | ｔ
SS400
| 等辺山形鋼 | L-75×75×9 | 0.1 | ｔ
SS400
| 等辺山形鋼 | L-130×130×9 | 0.03 | ｔ
SS400
| 等辺山形鋼 | L-150×150×12 | 0.01 | ｔ
SS400
| 等辺山形鋼 | L-175×175×12 | 0.01 | ｔ
SS400
| 丸棒鋼 | M-16 | 0.1 | ｔ
SS400
| 丸棒鋼 | M-20 | 2.7 | ｔ
SSC400
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | LC-60×30×10×2.3 | 0.2 | ｔ
SSC400
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | LC-75×45×15×2.3 | 3.1 | ｔ
SSC400
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | LC-100×50×20×2.3 | 10.1 | ｔ
SSC400
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | LC-100×50×20×3.2 | 0.4 | ｔ
SSC400
| 軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | LC-150×50×20×3.2 | 0.1 | ｔ
SS400
| 平鋼 | FB-6×50 | 0.01 | ｔ
SS400
| 平鋼 | FB-9×65 | 0.9 | ｔ
STKR400
| 角形鋼管 | ﾛ-75×75×3.2 | 0.7 | ｔ
STKR400
| 角形鋼管 | ﾛ-100×100×2.3 | 1.7 | ｔ
STKR400
| 角形鋼管 | ﾛ-100×100×3.2 | 2.4 | ｔ
STKR400
| 角形鋼管 | ﾛ-100×100×4.5 | 10.2 | ｔ
STKR400
| 角形鋼管 | ﾛ-150×100×3.2 | 0.1 | ｔ
STKR400
| 角形鋼管 | ﾛ-150×100×4.5 | 1.4 | ｔ
STKR400
| 角形鋼管 | ﾛ-175×175×9.0 | 19.7 | ｔ
BCR295
| 角形鋼管 | ﾛ-350×150×12.0 | 4.9 | ｔ
BCR295
| 角形鋼管 | ﾛ-350×350×16.0 | 28.6 | ｔ
BCR295
| 角形鋼管 | ﾛ-350×350×19.0 | 6 | ｔ
SN400B
| 溶接組立用鋼板 | PL-12 | 0.3 | ｔ
SN400B
| 溶接組立用鋼板 | PL-16 | 0.4 | ｔ
SN400B
| 溶接組立用鋼板 | PL-20 | 0.5 | ｔ
SN400B
| 溶接組立用鋼板 | PL-32 | 0.9 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-3.2 | 0.1 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-4.5 | 0.6 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-6 | 4 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-9 | 3.9 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-12 | 0.5 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-16 | 0.1 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-19 | 0.01 | ｔ
SN400B
| 鋼板(切板) | PL-9 | 1.7 | ｔ
SN400B
| 鋼板(切板) | PL-12 | 3.8 | ｔ
SN400B
| 鋼板(切板) | PL-16 | 1.3 | ｔ
SN400B
| 鋼板(切板) | PL-19 | 0.4 | ｔ
SN400B
| 鋼板(切板) | PL-22 | 0.3 | ｔ
SN490B
| 鋼板(切板) | PL-9 | 0.7 | ｔ
SN490B
| 鋼板(切板) | PL-12 | 1.2 | ｔ
SN490B
| 鋼板(切板) | PL-16 | 0.6 | ｔ
SN490B
| 鋼板(切板) | PL-19 | 0.2 | ｔ
SN490C
| 鋼板(切板) | PL-22 | 0.2 | ｔ
SN490C
| 鋼板(切板) | PL-25 | 1.8 | ｔ
SN490C
| 鋼板(切板) | PL-28 | 2.7 | ｔ
SN490C
| 鋼板(切板) | PL-36 | 0.5 | ｔ
SN490C
| 鋼板(切板) | PL-40 | 0.1 | ｔ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | -9.3 | ｔ
SS400
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M12×L180 | 8 | 本
SS400
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M12×L400 | 185 | 本
SS400
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16×L600 | 260 | 本
SNR400B
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16×L320 | 46 | 本
SNR400B
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M20×L800 | 28 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16×35 | 928 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16×40 | 21 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×40 | 849 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×45 | 1554 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×50 | 732 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×55 | 412 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×60 | 1025 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×65 | 166 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×70 | 2346 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M22×55 | 72 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M22×60 | 42 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M22×65 | 1425 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M22×70 | 29 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M22×75 | 112 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M22×85 | 2380 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M22×110 | 399 | 本
| 普通ﾎﾞﾙﾄ | M12×40 | 5305 | 本
| 普通ﾎﾞﾙﾄ | M12×140 | 701 | 本
| 普通ﾎﾞﾙﾄ | M16×40 | 366 | 本
| 普通ﾎﾞﾙﾄ | M16×140 | 882 | 本
| ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | M16用 | 10 | か所
| ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | M20用 | 284 | か所
| 鉄骨工場加工組立費 | 溶接費(8929m)共 | 255 | ｔ
母屋･胴縁の類一般
| 軽量鉄骨加工取付 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締付共 | 20.6 | ｔ
| 防錆塗装 | JIS K5674 工場2回塗 | 6748 | ㎡
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ加工費 | HDZT77 | 4.4 | ｔ
| 鉄骨運搬費 |  | 275 | ｔ
| 鉄骨建方費 | 機械損料別途 | 255 | ｔ
| 高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 | 施工手間(47.1本/t) | 255 | ｔ
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付費 | M12 | 193 | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付費 | M16 | 306 | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付費 | M20 | 28 | 本
| 既製柱脚固定金物 | ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB350-4-30 同等品 | 32 | か所
| 既製柱脚固定金物 | ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB350-8-30 同等品 | 9 | か所
| ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 150×150×t20 | 56 | か所
| ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 150×260×t50 | 23 | か所
| ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 200×200×t50 | 12 | か所
| ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 250×250×t20 | 74 | か所
| ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 250×375×t50 | 1 | か所
| ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | M19×100 材工共 | 5281 | 本
| 溶接試験費 | 工場内検査 第三者 抜取り30% | 473 | か所
| 鉄骨足場 |  | 2305 | ㎡
| 水平養生 |  | 2305 | ㎡
| ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ | JF75-12 t1.2 Z12 同等品 材工共 | 1086 | ㎡
| ﾃﾞｯｷ流れ止め | H130 材工共 | 313 | ｍ
| 鉄骨柱･梁等 | ﾒｯｷ面
| 耐火塗料(FP) | 素地ごしらえ共 | 78.2 | ㎡
S01 - 計
S02 | 内部鉄骨階段
SS400
| 等辺山形鋼 | L-75×75×6 | 0.2 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-4.5 | 1.2 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-12 | 0.1 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-19 | 2.4 | ｔ
SS400
| 鋼板(切板) | PL-22 | 0.04 | ｔ
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | -0.1 | ｔ
SNR400B
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M20×L500 | 8 | 本
| ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20×60 | 44 | 本
| 鉄骨工場加工組立費 | 溶接費(401m)共 | 3.8 | ｔ
| 防錆塗装 | JIS K5674 工場2回塗 | 105 | ㎡
| 鉄骨運搬費 |  | 3.8 | ｔ
| 鉄骨建方費 | 機械損料別途 | 3.8 | ｔ
| 高力ﾎﾞﾙﾄ締付費 | 施工手間(11.1本/t) | 3.8 | ｔ
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付費 | M20 | 28 | 本
| ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ | 150×350×t50 | 4 | か所
S02 - 計
8 | 防水工事
( 外 部 )
| 屋根2 床 | D-1
| 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | ｺﾝｺﾃ面 | 627 | ㎡
| 屋根2 立上り天端 | D-1
| 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | ｺﾝｺﾃ面 | 11.6 | ㎡
| 屋根2 立上り | D-1
| 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 打放し面 | 193 | ㎡
| 屋根2 | L-30x15x2.0程度 ｱﾙﾐ製
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上り押え金物 | 支持金物､ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 323 | ｍ
| 屋上 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 | D-1
| 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | ｺﾝｺﾃ面 | 15.8 | ㎡
| 屋根2(屋上) ﾌｪﾝｽ立上り壁 | X-2
| 塗膜防水 | 打放し面 | 5 | ㎡
| 屋根2(屋上) ﾌｪﾝｽ立上り壁天端 | X-2
| 塗膜防水 | ｺﾝｺﾃ面 | 3.9 | ㎡
| 設備基礎 天端 | X-2
| 塗膜防水 | ｺﾝｺﾃ面 | 26 | ㎡
| 設備基礎 立下り | X-2
| 塗膜防水 | 打放し面 | 23 | ㎡
| 設備基礎 上裏 | X-2
| 塗膜防水 | 打放し面 | 13.5 | ㎡
| 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 20x20 | 130 | ｍ
| 付庇取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | 1.5 | ｍ
| ﾀｲﾙ見切ｼｰﾘﾝｸﾞ | PS-2 15x10 | 11.6 | ｍ
| 壁取合い水切ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | 119 | ｍ
| 幕板取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | 107 | ｍ
| 見切縁取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | 42.8 | ｍ
| 水切り取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | 373 | ｍ
| 土台水切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | 512 | ｍ
| ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | 2.5 | ｍ
金建廻り
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | 244 | ｍ
( 内 部 )
EVﾋﾟｯﾄ床
| ｹｲ酸質系塗膜防水 | ｺﾝｺﾃ面 | 5 | ㎡
EVﾋﾟｯﾄ立上り
| ｹｲ酸質系塗膜防水 | 打放し面 | 11.3 | ㎡
ﾗｲﾝﾋﾟｯﾄ床
| ｹｲ酸質系塗膜防水 | ｺﾝｺﾃ面 | 1.5 | ㎡
ﾗｲﾝﾋﾟｯﾄ立上り
| ｹｲ酸質系塗膜防水 | 打放し面 | 3.1 | ㎡
| 水槽床 | S+P
| ﾊﾞﾝﾃﾞｯｸｽ防水 | ｺﾝｺﾃ面 | 6.4 | ㎡
| 水槽壁 | S+P
| ﾊﾞﾝﾃﾞｯｸｽ防水 | 打放し面 | 19.6 | ㎡
| 笠木見切ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 5x5 | 9.6 | ｍ
| 甲板見切ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 5x5 | 104 | ｍ
| 額縁取合ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 10x10 | 150 | ｍ
8 - 計
9 | ﾀｲﾙ工事
( 外 部 )
| 玄関ﾎﾟｰﾁ 床 | 300角 t10 Ⅰ類 施釉 耐凍害性
| 磁器質ﾀｲﾙ | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ面 | 5.4 | ㎡
| 玄関ﾎﾟｰﾁ 段床(蹴上共) | 300角 t10 Ⅰ類 施釉 耐凍害性
| 磁器質ﾀｲﾙ | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ面 | 4.5 | ㎡
| 玄関ﾎﾟｰﾁ 階段 段鼻 | 100x50
| 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ | ﾓﾙﾀﾙ面 | 10.4 | ｍ
| ﾌﾟｯﾄﾎｰﾑ 階段 段鼻 | 100x50
| 磁器質ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ | ﾓﾙﾀﾙ面 | 22.5 | ｍ
( 内 部 )
| 床 | 300角 t10Ⅰ類 施釉 耐凍害性
| 磁器質ﾀｲﾙ | ﾓﾙﾀﾙ面 | 8.4 | ㎡
| 巾木 | H60 300角Ⅰ類 施釉 耐凍害性
| 磁器質ﾀｲﾙ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 5.8 | ｍ
9 - 計
10 | 木工事
0
( 内 部 )
55x15
| 畳寄せ | 杉 上小節 材工共 | 20.7 | ｍ
150x25
| 額縁 | 杉 上小節 材工共 | 56.8 | ｍ
200x25
| 額縁 | 杉 上小節 材工共 | 31.5 | ｍ
110x35
| 階段笠木 | ﾀﾓ集成材 材工共 | 6.3 | ｍ
110x25
| 三方枠 | ﾀﾓ集成材 材工共 | 14.7 | ｍ
300x36
| 踏板 | 米松集成材 材工共 | 2.9 | ｍ
380x36
| 踏板 | 米松集成材 材工共 | 2.9 | ｍ
10 - 計
11 | 屋根工事
0
＜屋根1＞
t0.8 H170 @500 SSV-2型
| ｶﾗｰGL鋼板製ﾊｾﾞ締め折板葺 | 断熱ﾌﾗｯﾄCI工法 | 469 | ㎡
裏張り断熱材:ﾌﾈﾝｴｰｽt4.0共
t25
| 断熱ﾎﾞｰﾄﾞ下葺 | ﾌｸﾋﾞ化学工業: | 469 | ㎡
ﾌｪﾉﾊﾞﾎﾞｰﾄﾞﾌﾈﾝSK同等品
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ |  | 174 | ｍ
| ｹﾗﾊﾞﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 妻側用 | 52 | か所
| ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 |  | 19.4 | ｍ
| 水上止面戸 |  | 19.4 | ｍ
| ﾚｲﾝｼｬｯﾄ折曲加工 |  | 19.4 | ｍ
| 見切換気面戸 |  | 19.4 | ｍ
| ｹﾐｶﾙ面戸 |  | 19.4 | ｍ
t0.5xW500 延W920程度
| 壁取合い水切 | 水上部 屋根同材加工 | 19.4 | ｍ
t0.5xW300 延W920程度
| 壁取合い水切 | 水上～水下部 屋根同材加工 | 48.5 | ｍ
t0.5x1160x1160程度
| 煙突廻り水切 | 煙突932φ抜き | 1 | か所
ｶﾗｰGL鋼板曲げ加工
| 煙突廻り水切下 | 23kg 1160x1160程度
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 煙突932φ抜き | 1 | か所
| 煙突廻り水切下 | t12x1160x1160程度
| 耐火野地板下葺 | 煙突932φ抜き | 1 | か所
t0.5xW2240xL5000程度
| 煙突廻りﾊｶﾏ水切 | 煙突廻り1160角立上りH300程度 | 1 | か所
ｶﾗｰGL鋼板曲げ加工
| 煙突廻りﾊｶﾏ水切下 | 23kg W2240xL5000程度
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 煙突廻り1160角抜き | 1 | か所
| 煙突廻りﾊｶﾏ水切下 | t18xW2240xL5000程度
| 耐火野地板下葺 | 煙突廻り1160角抜き | 1 | か所
| 雪止ｱﾝｸﾞﾙ | L-50x50x4 溶融亜鉛ﾒｯｷ | 38.7 | ｍ
L-50x50x4 溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 雪止ｱﾝｸﾞﾙ | ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ@1000付 | 19.4 | ｍ
| 軒先落雪防止網 | 折板屋根用既製品 | 19.4 | ｍ
W200xH150～175 前高200WIDE
| 軒樋 | 芯材入塩ﾋﾞ製 | 19.4 | ｍ
吊り金具(亜鉛ﾒｯｷ品) @500共
| 樋落し口 | 125φ用 | 3 | か所
125φ ｶﾗｰVP
| 竪樋 | ｺｰﾅｰ､控え金具@1200以内 | 16.4 | ｍ
(ｽﾃﾝﾚｽ)共
＜屋根1(庇)＞
t0.8 H170 @500
| ｶﾗｰGL鋼板製ﾊｾﾞ締め折板葺 | 裏張り断熱材:ﾌﾈﾝｴｰｽt4.0共 | 253 | ㎡
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ |  | 125 | ｍ
| ｹﾗﾊﾞﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 妻側用 | 38 | か所
| ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 |  | 41.5 | ｍ
| 水上止面戸 |  | 41.5 | ｍ
| ﾚｲﾝｼｬｯﾄ折曲加工 |  | 41.5 | ｍ
| 見切換気面戸 |  | 41.5 | ｍ
t0.5xH300 延W1190程度
| ｹﾗﾊﾞ包み | ｶﾗｰGL鋼板曲げ加工 | 18.8 | ｍ
補強下地:t0.8xW150程度 GL鋼鈑
塞ぎ板兼用補強下地:
t0.8x延W460程度 GL鋼鈑共
(屋根･外壁詳細図1)
ｹﾗﾊﾞ包み下
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 23kg W710程度 | 18.8 | ｍ
ｹﾗﾊﾞ包み下
| ｺﾝﾊﾟﾈ | t12xW710程度 | 18.8 | ｍ
t0.5xW350 延W720程度
| 壁取合い水切 | 水上部 屋根同材加工 | 41.5 | ｍ
t0.5xW350 延W720程度
| 壁取合い水切 | 水上～水下部 屋根同材加工 | 5 | ｍ
L-50x50x4 溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 雪止ｱﾝｸﾞﾙ | ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ@1000付 | 41.5 | ｍ
| 軒先落雪防止網 | 折板屋根用既製品 | 41.5 | ｍ
W200xH150～175 前高200WIDE
| 軒樋 | 芯材入塩ﾋﾞ製 | 41.5 | ｍ
吊り金具(亜鉛ﾒｯｷ品) @500共
| 樋落し口 | 125φ用 | 8 | か所
125φ ｶﾗｰVP
| 竪樋 | ｺｰﾅｰ､控え金具@1200以内 | 89.4 | ｍ
(ｽﾃﾝﾚｽ)共
| X9通り 竪樋貫通部 | 125φxH180程度
| ｽﾘｰﾌﾞ管 | 塩ﾋﾞ製 | 4 | か所
＜屋根3+外壁1＞
| 屋根3 | t0.8 H170 @500 SSV-2型
| ｶﾗｰGL鋼板製ﾊｾﾞ締め折板葺 | 断熱ﾌﾗｯﾄCI工法 ﾗｼﾞｱﾙ加工 | 663 | ㎡
裏張り断熱材:ﾌﾈﾝｴｰｽt4.0共
| 屋根3 曲面 | t0.8 H170 @500 SSV-2型
| ｶﾗｰGL鋼板製ﾊｾﾞ締め折板葺 | 断熱ﾌﾗｯﾄCI SV工法 ﾗｼﾞｱﾙ加工 | 41.5 | ㎡
裏張り断熱材:ﾌﾈﾝｴｰｽt4.0共
| 屋根3 | t25
| 断熱ﾎﾞｰﾄﾞ下葺 | ﾌｪﾉﾊﾞﾎﾞｰﾄﾞSK同等品 | 690 | ㎡
屋根3
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ |  | 314 | ｍ
屋根3
| ｹﾗﾊﾞﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 妻側用 | 44 | か所
屋根3
| 見切換気面戸 |  | 39.9 | ｍ
| 屋根3 | t0.5xH300 延W1190程度
| ｹﾗﾊﾞ包み | ｶﾗｰGL鋼板曲げ加工 | 40.2 | ｍ
補強下地:t0.8xW150程度 GL鋼鈑
塞ぎ板兼用補強下地:
t0.8x延W460程度 GL鋼鈑共
(屋根･外壁詳細図1)
屋根3 ｹﾗﾊﾞ包み下
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 23kg W710程度 | 40.2 | ｍ
屋根3 ｹﾗﾊﾞ包み下
| ｺﾝﾊﾟﾈ | t12xW710程度 | 40.2 | ｍ
| 屋根3 曲線 | t0.5xH300 延W1190程度
| ｹﾗﾊﾞ包み | ｶﾗｰGL鋼板曲げ加工 | 2.1 | ｍ
補強下地:t0.8xW150程度 GL鋼鈑
塞ぎ板兼用補強下地:
t0.8x延W460程度 GL鋼鈑共
(屋根･外壁詳細図1)
屋根3 ｹﾗﾊﾞ包み下 曲線
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 23kg W710程度 | 2.1 | ｍ
屋根3 ｹﾗﾊﾞ包み下 曲線
| ｺﾝﾊﾟﾈ | t12xW710程度 | 2.1 | ｍ
屋根3
| 雪止ｱﾝｸﾞﾙ | L-50x50x4 溶融亜鉛ﾒｯｷ | 66.3 | ｍ
| 屋根3 | L-50x50x4 溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 雪止ｱﾝｸﾞﾙ | ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ@1000付 | 39.9 | ｍ
屋根3
| 軒先落雪防止網 | 折板屋根用既製品 | 39.9 | ｍ
| 屋根3 | W200xH150～175 前高200WIDE
| 軒樋 | 芯材入塩ﾋﾞ製 | 39.9 | ｍ
吊り金具(亜鉛ﾒｯｷ品) @500共
屋根3
| 樋落し口 | 125φ用 | 6 | か所
| 屋根3 | 125φ ｶﾗｰVP
| 竪樋 | ｺｰﾅｰ､控え金具@1200以内 | 18.6 | ｍ
(ｽﾃﾝﾚｽ)共
| 外壁1 | t0.8 H170 @500 SSV-2型
| ｶﾗｰGL鋼板製ﾊｾﾞ締め折板葺 | 断熱ﾌﾗｯﾄCI SV工法 ﾗｼﾞｱﾙ加工 | 107 | ㎡
裏張り断熱材:ﾌﾈﾝｴｰｽt4.0共
| 外壁1 | t25
| 断熱ﾎﾞｰﾄﾞ下葺 | ﾌｸﾋﾞ化学工業: | 107 | ㎡
ﾌｪﾉﾊﾞﾎﾞｰﾄﾞﾌﾈﾝSK同等品
外壁1
| 専用ﾌﾚｰﾑ |  | 54.7 | ｍ
外壁1
| ｹﾗﾊﾞ専用ﾌﾚｰﾑ | 妻側用 | 20 | か所
外壁1
| 見切換気面戸 |  | 39.1 | ｍ
| 外壁1 | t0.5xH300 延W1190程度
| ｹﾗﾊﾞ包み | ｶﾗｰGL鋼板曲げ加工 | 9 | ｍ
補強下地:t0.8xW150程度 GL鋼鈑
塞ぎ板兼用補強下地:
t0.8x延W460程度 GL鋼鈑共
(屋根･外壁詳細図1)
外壁1 ｹﾗﾊﾞ包み下
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 23kg W710程度 | 9 | ｍ
外壁1 ｹﾗﾊﾞ包み下
| ｺﾝﾊﾟﾈ | t12xW710程度 | 9 | ｍ
| 外壁1 外壁2･開口取合い | t0.5xH250 延W360程度
| ｹﾗﾊﾞ包み | ｶﾗｰGL鋼板曲げ加工 | 5.9 | ｍ
(屋根･外壁詳細図2)
| 外壁1 | t0.5xH85 延W165程度
| 板金塞ぎ | ｶﾗｰGL鋼板曲げ加工 | 23.5 | ｍ
(屋根･外壁詳細図2)
＜屋根2＞
125φ 鋳鉄製 横形 I型
| ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | ねじ込み式 | 8 | か所
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 竪樋接続管共
125φ ｱﾙﾐ製
| 竪樋 | ｺｰﾅｰ､支持金物共 | 43.2 | ｍ
W300xD250xH400
| 飾り桝 | ｱﾙﾐt1.0曲げ加工 | 8 | か所
＜現場成型費･搬入費他＞
| 現場成型費 |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
| 下請け諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
11 - 計
12 | 金属工事
0
( 外 部 )
屋根1･屋根2 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
| ｱﾙﾐ笠木 | W225 既製品 | 118 | ｍ
屋根1･屋根2 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
| ｱﾙﾐ笠木出隅ｺｰﾅｰ役物 | 延L(500+500) W225用 90° | 3 | か所
屋根1 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
| ｱﾙﾐ笠木端末役物 | W225用 ｴﾝﾄﾞ | 1 | か所
屋根2(玄関ﾎﾟｰﾁ上) ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
| ｱﾙﾐ笠木 | W425 既製品 | 25.6 | ｍ
屋根2(玄関ﾎﾟｰﾁ上) ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
| ｱﾙﾐ笠木出隅ｺｰﾅｰ役物 | 延L(500+500) W425用 90° | 2 | か所
| 屋根1(庇) 東側 軒先 幕板 | t1.6xH530
| ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼鈑 | 曲げ加工 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装 | 17.5 | ｍ
| 屋根1(庇) 東側 妻側 幕板 | t1.6xH530～700程度
| ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼鈑 | 曲げ加工 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装 | 5 | ｍ
| 屋根1(庇) 西側 幕板 | t1.6xH200･530x
| ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼鈑 | L24000+6910x2程度 | 1 | か所
軒先:H200･530xL2400程度
梁型形状:W500xH530 4ヶ所
妻側:H530～700xL6910程度 両側
曲げ加工 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装
(立面図(2)･矩計図(2))
φ50 L475程度
| ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 | SUS既製品 | 8 | か所
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ裏壁 | t0.5
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 | 耐火野地板面 | 75.5 | ㎡
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ裏壁 | t0.5
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板役物 | 出隅90° 壁同材加工 | 2.2 | ｍ
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ裏壁 | t0.5
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板役物 | 入隅90° 壁同材加工 | 2.2 | ｍ
| 外壁2 | t20 ﾀﾃ張り SK-3型 @750
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼鈑角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 断熱材面 | 850 | ㎡
| 外壁2 | t20 ﾀﾃ張り SK-3型 @750
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼鈑角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 鉄骨胴縁面 | 70.4 | ㎡
外壁2
| ｶﾗｰGL鋼鈑角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ役物加算 | t20 出隅90° | 112 | ｍ
外壁2
| ｶﾗｰGL鋼鈑角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ役物加算 | t20 入隅90° | 45.5 | ｍ
| 外壁2 | 200x200程度
| ｶﾗｰGL鋼鈑角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ出隅ｶﾊﾞｰ | 外壁同材 現場加工品 | 10 | ｍ
外壁2 開口廻り
| 角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ役物加算 | 壁同材 | 165 | ｍ
| 外壁2 | t0.5xW30 延W160程度
| 外壁1取合い見切縁 | ｶﾗｰGL鋼板曲げ加工 | 42.8 | ｍ
外壁2 上部
| 角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ役物加算 | ｹﾐｶﾙ面戸 | 188 | ｍ
| 外壁2 | W70程度
| 角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ土台水切り | ｶﾗｰｱﾙﾐ既製品 | 212 | ｍ
外壁2 上部
| 角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ取付下地 | L-60x60x5 | 89.7 | ｍ
外壁2
| ｱﾙﾐ水切り | W100xH30程度 既製品 | 29.6 | ｍ
| 外壁3 | t20 ﾀﾃ張り SK-3型
| ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼鈑角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 断熱材面 | 266 | ㎡
外壁3
| ｶﾗｰGL鋼鈑角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ役物加算 | t20 出隅90° | 6.1 | ｍ
外壁3
| ｶﾗｰGL鋼鈑角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ役物加算 | t20 入隅90° | 6.1 | ｍ
外壁3 上部
| 角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ役物加算 | ｹﾐｶﾙ面戸 | 44.1 | ｍ
| 外壁3 | W70程度
| 角波ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ土台水切り | ｶﾗｰｱﾙﾐ既製品 | 44.1 | ｍ
| 玄関ﾎﾟｰﾁ上部 外壁 | t2.0
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ製金属成形板張 | 鉄骨胴縁面 | 12.2 | ㎡
| 天井 | t2.0
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ製金属成形板張 | 軽鉄面 | 32.3 | ㎡
| 天井 | 25型 下地張なし @300
| 軽鉄下地 | ふところ H1.0m未満 | 302 | ㎡
| 天井 | 25型 金属板用 下地張なし @360
| 軽鉄下地 | ふところ H1.0m未満 | 32.3 | ㎡
天井
| ｲﾝｻｰﾄ | ﾃﾞｯｷ面 @900 | 32.3 | ㎡
天井
| ｲﾝｻｰﾄ(ｸﾘｯﾌﾟ) | S造 @900 | 302 | ㎡
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ | t1.5xW175 延W275程度
| ｱﾙﾐ水切り | ｱﾙﾐ曲げ加工 | 77.8 | ｍ
(矩計図(1))
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ | t1.5xW70 延W170程度
| ｱﾙﾐ水切り | ｱﾙﾐ曲げ加工 | 94.2 | ｍ
(矩計図(1))
| ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 衝撃防止ｺﾞﾑ下 | L-100x100x7
| ｱﾝｸﾞﾙ | D13鉄筋へ溶接止め | 26.6 | ｍ
| ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ AC部 | W250xt0.3 SUS製 FB
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 細目@9mm T-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ | 9.4 | ｍ
(部分詳細-4)
| ｽﾛｰﾌﾟ･ﾎﾟｰﾁ | H650 平部 RC付
| 自立手摺 | SUS2段手摺 | 9.1 | ｍ
手摺:42.7φxt2.0
支柱:48.6φxt12
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ焼付塗装共
(矩計図(5))
| ｽﾛｰﾌﾟ･ﾎﾟｰﾁ | H850 斜部 RC付
| 自立手摺 | SUS2段手摺 | 23 | ｍ
手摺:42.7φxt2.0
支柱:48.6φxt12
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ焼付塗装共
(矩計図(5))
| ｽﾛｰﾌﾟ | SUS手摺 RC付
| 壁付手摺 | 手摺:42.7φxt2.0 | 0.7 | ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ焼付塗装共
(矩計図(5))
StD-03上部
| ｱﾙﾐ製庇 | W1500xD900 | 1 | か所
W400xL2100+900 梯子型
| ﾀﾗｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ(St溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 1 | か所
支柱:φ25 ｽﾃｯﾌﾟ:φ22
支持金物:
FB-6x50(St溶融亜鉛ﾒｯｷ)
ﾙｰｽﾞ穴12x25
安全ｶﾞｰﾄﾞ(組立式):
W700xD700程度
FB-4x30(St溶融亜鉛ﾒｯｷ)
M10･M16ﾎﾞﾙﾄ逆転止ﾅｯﾄ止ﾒ､
M10ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ共)ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め
又は溶接
ﾎﾞﾙﾄ12mm溶接
(部分詳細-15)
W400xL2800+900 梯子型
| ﾀﾗｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ(St溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 1 | か所
支柱:φ25 ｽﾃｯﾌﾟ:φ22
支持金物:
FB-6x50(St溶融亜鉛ﾒｯｷ)
ﾙｰｽﾞ穴12x25
安全ｶﾞｰﾄﾞ(組立式):
W700xD700程度
FB-4x30(St溶融亜鉛ﾒｯｷ)
M10･M16ﾎﾞﾙﾄ逆転止ﾅｯﾄ止ﾒ､
M10ﾎﾞﾙﾄ(ﾜｯｼｬｰ共)ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ締め
又は溶接
ﾎﾞﾙﾄ12mm溶接
(部分詳細-15)
| 屋根2(空調機械設備ｽﾍﾟｰｽ) | H2500
| 金網ﾌｪﾝｽ | 菱形金網3.2φx50mm目 | 14.7 | ｍ
(再生PET樹脂被覆鉄線)
鉄線4.0φ 3本
主柱:VB､端柱:L-65x65x6
爪付胴縁:R付L-40x40x3 上下
(矩計図(4))
| 屋根2(空調機械設備ｽﾍﾟｰｽ) | W1800xH2200
| 金網ﾌｪﾝｽ用両開き扉 | 菱形金網3.2φx50mm目 | 1 | か所
(再生PET樹脂被覆鉄線)
鉄線4.0φ 3本
主柱:VB､端柱:L-65x65x6
爪付胴縁:R付L-40x40x3 上下
戸当り付き両面回転施錠 落し付
(矩計図(4)･2F平面詳細図(1))
( 内 部 )
床
| ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ | XG-21 | 20.7 | ㎡
階段ﾓﾙﾀﾙ内
| ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | 2.0φx100x100 | 30.7 | ㎡
冷蔵庫CON内
| ﾒｯｼｭ筋 | D10x100x100 | 9.1 | ㎡
W30xH20 SUS HL 足@300
| ｽﾃﾝﾚｽ床見切 | (部分詳細-3) | 22 | ｍ
| 床見切 | FB-6x16 ｽﾃﾝﾚｽ製
| ｽﾃﾝﾚｽ目地棒 | (部分詳細-2) | 41.8 | ｍ
階段段鼻
| ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | W35 ｱﾙﾐ製 ｺﾞﾑﾀｲﾔ付 | 66.8 | ｍ
壁
| 厨房機器開口隙間塞ぎ | t0.4 HL | 15.9 | ㎡
独立壁
| ｽﾃﾝﾚｽ板 | t0.8 HL | 9.7 | ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
| ｽﾃﾝﾚｽ板 | t0.8 HL | 1.5 | ㎡
| 掲示ｽﾍﾟｰｽ | t0.8 HL
| ｽﾃﾝﾚｽ板張り | 断熱ﾊﾟﾈﾙ面 | 3.1 | ㎡
壁
| 軽鉄間仕切 | 65型 下地張なし @300 | 426 | ㎡
外壁
| 軽鉄間仕切 | 65型 下地張なし @300 | 262 | ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
| 軽鉄間仕切 | 65型 下地張なし @300 | 4.1 | ㎡
防熱区画壁
| 軽鉄間仕切 | 65型 下地張なし @300 | 55 | ㎡
壁
| 軽鉄間仕切 | 100型 下地張なし @300 | 78.7 | ㎡
壁
| 軽鉄間仕切 | 65型 下地張あり @450 | 45.3 | ㎡
外壁
| 軽鉄間仕切 | 65型 下地張あり @450 | 79.6 | ㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
| 軽鉄間仕切 | 65型 下地張あり @450 | 20.2 | ㎡
壁
| 軽鉄間仕切 | 100型 下地張あり @450 | 65.8 | ㎡
壁
| 軽鉄間仕切開口補強 | 65型 | 270 | ｍ
外壁
| 軽鉄間仕切開口補強 | 65型 | 180 | ｍ
壁
| 軽鉄間仕切開口補強 | 100型 | 37.5 | ｍ
外壁
| Mﾊﾞｰ下地(直張) | 25型 下地張なし @300 | 73.3 | ㎡
下り壁
| 軽鉄下地 | 19型 下地張なし @300 | 1.1 | ㎡
| 天井 | 19型 下地張なし @300
| 軽鉄下地 | ふところ H1.5m未満 | 6.1 | ㎡
| 天井 | 19型 下地張なし @300
| 軽鉄下地 | ふところ H1.5m～3.0m未満 | 39.3 | ㎡
| 天井 | 19型 下地張あり @360
| 軽鉄下地 | ふところ H1.5m未満 | 99.9 | ㎡
| 天井 | 19型 下地張あり @360
| 軽鉄下地 | ふところ H1.5m～3.0m未満 | 142 | ㎡
| 天井 | 19型 下地張なし @225
| 軽鉄下地 | ふところ H1.5m未満 | 22 | ㎡
| 天井 | 19型 下地張なし @225
| 軽鉄下地 | ふところ H1.5m～3.0m未満 | 320 | ㎡
| 折上天井 | W825+825xH350+350
| 軽鉄下地 | 19型 下地張なし @300 | 1.3 | ｍ
ふところ H1.5m未満
| 下り天井 | H325
| 軽鉄下地 | 19型 下地張なし @300 | 3.3 | ｍ
天井
| ｲﾝｻｰﾄ | ﾃﾞｯｷ面 @900 | 150 | ㎡
天井
| ｲﾝｻｰﾄ(ｸﾘｯﾌﾟ) | S造 @900 | 481 | ㎡
煮炊調理
| 独立壁ｽﾃﾝﾚｽ笠木 | W138.6xH100 SUSt1.2曲加工 HL | 4.8 | ｍ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ | W160 SUSt1.2曲加工 HL
| ｽﾃﾝﾚｽ甲板 | (部分詳細-19) | 28.5 | ｍ
| ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｼﾝｸﾞﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製 | 21.9 | ｍ
SUS.L-75x75x9
| ｺﾝﾃﾅｶﾞｰﾄﾞ(車輪止め) | SUSｵｰﾙｱﾝｶｰM12 ≒@750 | 25.5 | ｍ
SUS.PL-12x65x65
H1100
| ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 支柱:φ60.5 SUS304 @1000 | 11.3 | ｍ
ﾒｯｼｭ部:亜鉛ﾒｯｷ
φ114.3xH850 ｽﾃﾝﾚｽ製
| ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｰﾙ | 土台:200x200 4-φ15 | 48 | か所
(部分詳細-9)
半硬質樹脂二層成形(抗菌)
| 階段壁付手摺 | 2段 受け材:ｱﾙﾐ押出型材 | 50.3 | ｍ
半硬質樹脂二層成形(抗菌)
| 手摺端部 | ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(V型) | 32 | か所
| ﾀﾗｯﾌﾟ | W400xD250 19φ ｽﾃﾝﾚｽ製 | 24 | か所
W300xL600
| ﾗｲﾝﾋﾟｯﾄ蓋 | 長尺ｼｰﾄ用 ｱﾙﾐ目地 | 7 | か所
500x500 ｺｰﾅｰ部
| ﾗｲﾝﾋﾟｯﾄ蓋 | 長尺ｼｰﾄ用 ｱﾙﾐ目地 | 1 | か所
600φ 鋳鉄製 防水防臭型
| ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | 受枠共 | 1 | か所
| 床下点検口 | 600x600 ｽﾃﾝﾚｽ製 密閉型 | 4 | か所
| 壁点検口 | W600xH600 ｱﾙﾐ製 | 1 | か所
450x450 ｱﾙﾐ製 額縁ﾀｲﾌﾟ
| 天井点検口 | 切込補強共 | 18 | か所
450x450 ｱﾙﾐ製 気密型 額縁ﾀｲﾌﾟ
| 天井点検口 | 切込補強共 | 6 | か所
600x600 ｱﾙﾐ製 気密型 額縁ﾀｲﾌﾟ
| 天井点検口 | 切込補強共 | 1 | か所
| 壁付ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ | ﾌｯｸ2ヶ/1m | 5 | ｍ
| ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ | SUS304 38φ加工 H800 | 1 | か所
| 厨房排水溝 |  | 1 | 式
12 - 計
13 | 左官工事
0
( 外 部 )
屋根2 床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 | 627 | ㎡
屋根2 立上り天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 | 11.6 | ㎡
屋根2 立上り
| ｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ |  | 334 | ｍ
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 塗床下 | 96.7 | ㎡
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 踏面
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 塗床下 | 4.5 | ㎡
身障者用ｽﾛｰﾌﾟ 床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ箒引き | 素地 | 20.4 | ㎡
床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ均し | ﾓﾙﾀﾙ下 | 7.9 | ㎡
| 玄関ﾎﾟｰﾁ 床 | t40
| 接着ﾓﾙﾀﾙ | ﾀｲﾙ下 | 5.4 | ㎡
| 玄関ﾎﾟｰﾁ 段床(蹴上共) | t40
| 接着ﾓﾙﾀﾙ | ﾀｲﾙ下 | 4.5 | ㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | W150 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 | 105 | ｍ
ﾌｪﾝｽ立上り壁天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | W220 塗膜防水下 | 17.7 | ｍ
ﾎﾟｰﾁ･ｽﾛｰﾌﾟ 立上り天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | W170 吹付下 | 31.2 | ｍ
設備基礎 天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 塗膜防水下 | 26 | ㎡
ｽﾛｰﾌﾟ 立上り天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 吹付下 | 1 | ㎡
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ AC部 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ廻り
| 防水ﾓﾙﾀﾙ | t60xW50～75 | 21.7 | ｍ
金建廻り
| 充填ﾓﾙﾀﾙ | 防水剤入 | 29.7 | ｍ
立上り
| 打放し面補修 | A種 吹付下 | 12.8 | ㎡
立上り
| 打放し面補修 | B種 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 | 193 | ㎡
立上り
| 打放し面補修 | B種 塗膜防水下 | 5 | ㎡
蹴上･立下り
| 打放し面補修 | B種 塗床下 | 16.4 | ㎡
立下り
| 打放し面補修 | B種 塗膜防水下 | 23 | ㎡
根廻り
| 打放し面補修 | A種 塗装下 | 172 | ㎡
上裏
| 打放し面補修 | B種 素地 | 54.5 | ㎡
上裏
| 打放し面補修 | B種 塗膜防水下 | 13.5 | ㎡
( 内 部 )
床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ均し | ﾓﾙﾀﾙ下 | 8.4 | ㎡
床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 塗床下 | 508 | ㎡
床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 貼物下 | 1231 | ㎡
床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 敷物下 | 28.6 | ㎡
床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ下 | 12.5 | ㎡
床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 置床下 | 36.6 | ㎡
床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 防水ｼｰﾄ下 | 9.1 | ㎡
| 床 | t40
| ﾓﾙﾀﾙ | ﾀｲﾙ下 | 8.4 | ㎡
踏面･踊場
| ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え | t30 貼物下 | 30.7 | ㎡
ﾋﾟｯﾄ床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | 塗膜防水下 | 6.5 | ㎡
水槽床
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え | ﾊﾞﾝﾃﾞｯｸｽ防水下 | 6.4 | ㎡
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋廻り
| ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 1.9 | ｍ
床見切下
| ﾓﾙﾀﾙ先詰め | 30x20 | 22 | ｍ
冷蔵庫ﾊﾟﾈﾙ廻り
| 充填ﾓﾙﾀﾙ | W50xH250 | 13.4 | ｍ
釜下床
| ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え | t50 水勾配 塗床下 | 9.1 | ㎡
釜下立上り
| ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え | t25 塗床下 | 33.8 | ㎡
排水溝廻り
| 充填防水ﾙﾀﾙ |  | 4.9 | m3
金建廻り
| 充填ﾓﾙﾀﾙ |  | 41.5 | ｍ
ﾋﾟｯﾄ立上り
| 打放し面補修 | B種 塗膜防水下 | 14.3 | ㎡
壁
| 打放し面補修 | B種 素地 | 6.1 | ㎡
壁
| 打放し面補修 | B種 GW下 | 81.5 | ㎡
壁
| 打放し面補修 | B種 ﾊﾞﾝﾃﾞｯｸｽ防水下 | 19.6 | ㎡
ﾋﾟｯﾄ壁
| 打放し面補修 | C種 素地 | 1259 | ㎡
ﾋﾟｯﾄ天井
| 打放し面補修 | C種 素地 | 233 | ㎡
水槽天井
| 打放し面補修 | C種 素地 | 6.4 | ㎡
13 - 計
14 | 金属製建具工事
0
a | 鋼製建具 |  | 1 | 式
b | 軽量鋼製建具 |  | 1 | 式
c | ｱﾙﾐ製建具 |  | 1 | 式
d | ｱﾙﾐ樹脂複合建具 |  | 1 | 式
e | ｽﾃﾝﾚｽ製建具 |  | 1 | 式
f | ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ |  | 1 | 式
g | 断熱ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ |  | 1 | 式
h | ﾄﾞｯｸｼｪﾙﾀｰ |  | 1 | 式
i | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ |  | 1 | 式
14 - 計
a | 鋼製建具
| StD-01 | W2500xH2500
| 両開き戸(PAT) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k充填､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共 | 2 | か所
| StD-02 | W1200xH2000
| 親子開き戸(SAT) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共 | 1 | か所
| StD-03 | W800xH2000 防火設備
| 片開き戸(SAT) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共 | 1 | か所
| StD-04 | W2500xH2500 防火設備
| 両開き戸(SAT) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共 | 1 | か所
| StD-05 | W800xH1330 防火設備
| 片開き戸 | 沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共 | 1 | か所
| StD-06 | W1000xH2000 防火設備
| 随時閉鎖式防火戸 | ﾚﾘｰｽﾞ裏板共 | 1 | か所
| StD-07 | W2400xH2000
| 両開き戸+FIX(SAT) | 沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共 | 1 | か所
| StD-08 | W1200xH2000 特定防火設備
| 親子開き戸(PAT) | 遮煙性能 | 1 | か所
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k充填､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| StD-09 | W950xH2000
| 両開き戸(PAT) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k充填､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共 | 1 | か所
StF3-01
| 三方枠 | W800xH2100 | 2 | か所
| 運搬養生費 |  | 1 | 式
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
a - 計
b | 軽量鋼製建具
| LStD-01 | W750xH2000 防火設備
| 片引きﾊﾝｶﾞｰ引戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-02 | W800xH1800
| 片開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-03 | W1100xH2000 特定防火設備
| 片引き引込み戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-04 | W600xH2000
| 片開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 7 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-04A | W600xH2000
| 片開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-05 | W1200xH2000
| 両開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-06 | W700xH2000
| 片開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-06A | W700xH2000
| 片開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-07 | W1000xH2000 防火設備 遮煙性能
| 片引き引込み戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-08 | W1200xH2000
| 親子開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-08A | W1200xH2000
| 親子開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-09 | W800xH2000
| 片開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-10 | W1200xH2000
| 親子開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-11 | W1800xH2000
| 2重片引きﾊﾝｶﾞｰ引戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ共
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-12 | W800xH2000 特定防火設備
| 片引きﾊﾝｶﾞｰ引戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-13 | W800xH1800 特定防火設備
| 片開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-14 | W1200xH2000
| 片引きﾊﾝｶﾞｰ引戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 2 | か所
ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-14A | W1200xH2000
| 片引きﾊﾝｶﾞｰ引戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 3 | か所
ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-15 | W1500xH2040
| 両開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 2 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-16 | W1000xH2000
| 片引きﾊﾝｶﾞｰ引戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-17 | W800xH2000
| 片開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 2 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-17A | W800xH2000
| 片開き戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-18 | W1100xH2000
| 片引きﾊﾝｶﾞｰ引戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-19 | W900xH2000
| 片引きﾊﾝｶﾞｰ引戸 | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-19A | 仕上:扉:化粧鋼板
| 軽量片引きﾊﾝｶﾞｰ引戸 | ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ式上ﾚｰﾙ､沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共 | 1 | か所
文化ｼｬｯﾀｰ同等品
| LStD-20 | W800xH1600
| 片開き戸(点検扉) | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-21 | W500xH2000
| 片開き戸(点検扉) | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-22 | W300xH2000
| 片開き戸(点検扉) | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-23 | W1200xH2000
| 両開き戸(点検扉) | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| LStD-24 | W600xH2000
| 片開き戸(点検扉) | 仕上:扉:化粧鋼板 | 1 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
| 運搬養生費 |  | 1 | 式
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 下請け諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
b - 計
c | ｱﾙﾐ製建具
| AD-01 | W2035xH2500
| 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸+袖･ﾗﾝﾏFIX | 自閉装置､ｱﾙﾐ額縁､外見切縁共 | 1 | か所
YKKAP EXIMA51e同等品
| AD-02 | W2035xH2500
| 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸+袖･ﾗﾝﾏFIX | 自閉装置､ｱﾙﾐ額縁共 | 1 | か所
YKKAP EXIMA51e同等品
| AW-04 | W2340xH1800
| 上げ下げ窓 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾞﾗﾝｻｰ､内外ｱﾙﾐ額縁共 | 1 | か所
三和ｼｬｯﾀｰ ｼｽﾃﾑﾊｲｽﾙｰ同等品
| AW-05 | W800xH1800
| 上げ下げ窓 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾞﾗﾝｻｰ､内外ｱﾙﾐ額縁共 | 2 | か所
三和ｼｬｯﾀｰ ｼｽﾃﾑﾊｲｽﾙｰ同等品
| AW-06 | W1710xH1800
| 上げ下げ窓 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾞﾗﾝｻｰ､内外ｱﾙﾐ額縁共 | 2 | か所
三和ｼｬｯﾀｰ ｼｽﾃﾑﾊｲｽﾙｰ同等品
| AW-07 | W600xH1800
| 上げ下げ窓 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾞﾗﾝｻｰ､内外ｱﾙﾐ額縁共 | 2 | か所
三和ｼｬｯﾀｰ ｼｽﾃﾑﾊｲｽﾙｰ同等品
| AW-09 | W3050xH1100
| FIX窓 | 傾斜付ｱﾙﾐ額縁 | 2 | か所
YKKAP EXIMA31同等品
| 運搬養生費 |  | 1 | 式
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 下請け諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
c - 計
d | ｱﾙﾐ樹脂複合建具
| AW-01 | W1800xH900
| 引違い窓 | 外見切縁､水切共 | 1 | か所
YKKAP EXIMA55同等品
| AW-02 | W1800xH1100
| 引違い窓 | 外見切縁､水切共 | 4 | か所
YKKAP EXIMA55同等品
| AW-03 | W500xH1100
| FIX窓 | 外見切縁､水切共 | 4 | か所
YKKAP EXIMA55同等品
| AW-08 | W1200xH1100
| 引違い窓 | 内外ｱﾙﾐ額縁共 | 1 | か所
YKKAP EXIMA31同等品
| AW-10 | W23525xH1100
| 引違い窓 | 外見切縁､水切共 | 1 | か所
YKKAP EXIMA55同等品
| AW-11 | W6160xH1100
| 引違い窓 | 外見切縁､水切共 | 1 | か所
YKKAP EXIMA55同等品
| 運搬養生費 |  | 1 | 式
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 下請け諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
d - 計
e | ｽﾃﾝﾚｽ製建具
| SuD-01 | W800xH2000 防火設備 遮煙性能
| 片開きﾊﾝｶﾞｰ戸 | SUS製埃溜り防止材 | 1 | か所
自閉装置､上ﾚｰﾙ共
| SuD-01A | W800xH2000 防火設備 遮煙性能
| 片開きﾊﾝｶﾞｰ戸 | SUS製埃溜り防止材 | 1 | か所
自閉装置､上ﾚｰﾙ共
| SuD-02 | W800xH2000
| 片開き戸(SAT) | 沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共 | 2 | か所
| SuD-03 | W1200xH2000
| 親子開き戸(SAT) | 沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共 | 1 | か所
| SuD-04 | W1400xH2000
| 引分けﾊﾝｶﾞｰ戸 | SUS製埃溜り防止材 | 2 | か所
自閉装置､上ﾚｰﾙ共
| SuD-05 | W1740xH2000
| 両開き戸(SAT) | 扉内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | 2 | か所
沓摺ｽﾃﾝﾚｽ共
LSuD-01
| 軽量片開き戸 | W900xH2000 防火設備 遮煙性能 | 1 | か所
| LSuD-02 | W800xH2000 防火設備 遮煙性能
| 軽量片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 | SUS製埃溜り防止材 | 1 | か所
自閉装置､上ﾚｰﾙ共
| LSuD-03 | W1200xH2000 防火設備 遮煙性能
| 軽量片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 | SUS製埃溜り防止材 | 1 | か所
自閉装置､上ﾚｰﾙ共
| LSuD-04 | W1200xH2000 防火設備 遮煙性能
| 軽量片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 | SUS製埃溜り防止材 | 1 | か所
自閉装置､上ﾚｰﾙ共
| LSuD-04A | W1200xH2000 防火設備 遮煙性能
| 軽量片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 | SUS製埃溜り防止材 | 1 | か所
自閉装置､上ﾚｰﾙ共
SuF4-01
| 四方枠 | W700xH940 | 3 | か所
SuF4-02
| 四方枠 | W700xH360 | 1 | か所
| 運搬養生費 |  | 1 | 式
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 下請け諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
e - 計
f | ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ
| SSH-01 | W1670xH2000 特別防火設備
| 布製防火防煙ｽｸﾘｰﾝ | 仕上:樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞｼﾘｶｸﾛｽ ﾎﾜｲﾄ | 1 | か所
ﾚｰﾙ･ｽﾁｰﾙ 全閉ﾀｲﾌﾟ
煙感知連動､危害防止装置
手動閉鎖装置共
| SSH-02 | W4820xH2700 特定防火設備
| 布製防火防煙ｽｸﾘｰﾝ | 仕上:樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞｼﾘｶｸﾛｽ ﾎﾜｲﾄ | 1 | か所
ﾚｰﾙ･ｽﾁｰﾙ 全閉ﾀｲﾌﾟ
煙感知連動､危害防止装置
手動閉鎖装置共
| SSH-03 | W3075xH1750 特定防火設備
| 布製防火防煙ｽｸﾘｰﾝ | 仕上:樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞｼﾘｶｸﾛｽ ﾎﾜｲﾄ | 2 | か所
ﾚｰﾙ･ｽﾁｰﾙ 全閉ﾀｲﾌﾟ
煙感知連動､危害防止装置
手動閉鎖装置共
| 運搬養生費 |  | 1 | 式
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 下請け諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
f - 計
g | 断熱ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ
| OSD-01 | W1800xH1800
| 断熱ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ | 手動ﾊﾞﾗﾝｽ式ﾛｰﾍｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ | 4 | か所
仕上:断熱ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt55.4
断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
ﾚｰﾙ:ｽﾃﾝﾚｽHL
ｽﾃﾝﾚｽ三方枠(内部)
ｽﾁｰﾙ焼付鋼板製三方枠(外部)
熱貫流率:1.01W/m2･K
耐風圧強度1250N/m2
| 運搬養生費 |  | 1 | 式
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 下請け諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
[8 empty] | 0 | 0
g - 計
h | ﾄﾞｯｸｼｪﾙﾀｰ
| DS-01 | W1800xH1800
| ﾄﾞｯｸｼｪﾙﾀｰ | 表面:ﾈｵﾌﾟﾚｵﾝｺﾞﾑ | 4 | か所
ｸｯｼｮﾝｻ材:軟質ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
D型ﾊﾞﾝﾊﾟｰ共
| 運搬養生費 |  | 1 | 式
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 下請け諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
[8 empty] | 0 | 0
h - 計
i | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
| TB-01 | W950xH2500
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 片開き戸:W600xH1980 1ヶ所付 | 3 | か所
仕上:ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧合板
ｱﾙﾐ笠木､ｱﾙﾐｴｯｼﾞ､SUS巾木共
| TB-02 | W1213xH2500
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 片開き戸:W600xH1980 1ヶ所付 | 1 | か所
仕上:ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧合板
ｱﾙﾐ笠木､ｱﾙﾐｴｯｼﾞ､SUS巾木共
| TB-03 | W1223xH2500
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 片開き戸:W600xH1980 1ヶ所付 | 1 | か所
仕上:ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧合板
ｱﾙﾐ笠木､ｱﾙﾐｴｯｼﾞ､SUS巾木共
| TB-04 | W1108xH2500
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 片開き戸:W600xH1980 1ヶ所付 | 2 | か所
仕上:ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧合板
ｱﾙﾐ笠木､ｱﾙﾐｴｯｼﾞ､SUS巾木共
| TB-05 | W897+1500xH2500
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 片開き戸:W600xH1980 1ヶ所付 | 1 | か所
仕上:ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧合板
ｱﾙﾐ笠木､ｱﾙﾐｴｯｼﾞ､SUS巾木共
| TB-06 | W3440+706+(1490x2)xH2500
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 片開き戸:W600xH1980 3ヶ所付 | 1 | か所
仕上:ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧合板
ｱﾙﾐ笠木､ｱﾙﾐｴｯｼﾞ､SUS巾木共
| 運搬養生費 |  | 1 | 式
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 下請け諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
[8 empty] | 0 | 0
i - 計
15 | ｶﾞﾗｽ工事
0
( 外 部 )
金建用
| ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ | t4.0 2.18m2以下 | 2.3 | ㎡
金建用
| 複層ｶﾞﾗｽ | Low-E6+A12+FL5 2.00m2以下 | 40.3 | ㎡
金建用
| 複層ｶﾞﾗｽ | Low-E6+A12+FL5 4.00m2以下 | 4.1 | ㎡
金建用
| 強化ｶﾞﾗｽ | t8.0 2.00m2以下 | 0.6 | ㎡
金建用
| 強化ｶﾞﾗｽ | t8.0 4.00m2以下 | 4.1 | ㎡
金建廻り
| ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 5x5 総数量(片面数量x2) | 401 | ｍ
| ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 片面 | 51.4 | ㎡
金建面
| 衝突防止ｼｰﾙ | 30φ ｽﾃﾝﾚｽ製 | 8 | か所
( 内 部 )
金建用
| ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ | t3.0 2.18m2以下 | 0.5 | ㎡
金建用
| ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ | t5.0 2.18m2以下 | 1.3 | ㎡
金建用
| 網入磨板ｶﾞﾗｽ | t6.8 2.18m2以下 | 1.4 | ㎡
金建用
| 強化ｶﾞﾗｽ | t8.0 2.00m2以下 | 0.6 | ㎡
金建用
| 強化ｶﾞﾗｽ | t8.0 4.00m2以下 | 10.8 | ㎡
金建面
| ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ | t3.0 | 15.4 | ㎡
金建廻り
| ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 5x5 総数量(片面数量x2) | 258 | ｍ
| ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 片面 | 14.6 | ㎡
金建面
| 飛散防止ﾌｨﾙﾑ | 3Mｼﾞｬﾊﾟﾝ:ULTRA S600同等品 | 6.7 | ㎡
金建面
| 衝突防止ｼｰﾙ | 30φ ｽﾃﾝﾚｽ製 | 8 | か所
15 - 計
16 | 塗装･吹付工事
0
( 外 部 )
根廻り
| 撥水材吹付 | 打放し面 | 172 | ㎡
ﾎﾟｰﾁ･ｽﾛｰﾌﾟ 立上り
| 撥水材吹付 | 打放し面 | 12.8 | ㎡
ﾎﾟｰﾁ･ｽﾛｰﾌﾟ 立上り天端
| 撥水材吹付 | ｺﾝｺﾃ面 | 6.3 | ㎡
| 天井 | ｹｲｶﾙ板面
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗(EP) | 素地ごしらえ共 | 302 | ㎡
金建面
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗(SOP) | 素地ごしらえ共 | 79.9 | ㎡
AW-11用 ｹｲｶﾙ板面
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗(EP) | 素地ごしらえ共 | 12.6 | ㎡
( 内 部 )
| 階段巾木 | 糸幅300mm以下 鉄骨面
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗(SOP) | 素地ごしらえ共 | 45.8 | ｍ
| 天井 つや有 | ｹｲｶﾙ板面
| 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗(EP-G) | 素地ごしらえ共 | 64.9 | ㎡
| 段裏 | 鉄骨面
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗(SOP) | 素地ごしらえ共 | 33.8 | ㎡
| 階段笠木 | 糸幅300mm以下 木面
| ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗(UC) | 素地ごしらえ共 | 6.3 | ｍ
| 踏板 | 木面
| ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗(UC) | 素地ごしらえ共 | 2.2 | ㎡
| 額縁 | 糸幅300mm以下 木面
| 木材保護塗料(WP) | 素地ごしらえ共 | 88.3 | ｍ
| 三方枠 | 糸幅300mm以下 木面
| 木材保護塗料(WP) | 素地ごしらえ共 | 14.7 | ｍ
糸巾300mm以下 金建面
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗(SOP) | 素地ごしらえ共 | 10 | ｍ
金建面
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗(SOP) | 素地ごしらえ共 | 56.2 | ㎡
16 - 計
17 | 内外装工事
( 外 部 )
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ裏壁
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ | 23kg | 75.5 | ㎡
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ裏壁 | t18
| 耐火野地板 | 鉄骨胴縁面 | 75.5 | ㎡
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 床
| 防塵塗装 | ｺﾝｺﾃ面 | 96.7 | ㎡
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 踏面
| 防塵塗装 | ｺﾝｺﾃ面 | 4.5 | ㎡
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 蹴上･立下り
| 防塵塗装 | 打放し面 | 16.4 | ㎡
| 外壁2 | t25 鉄骨胴縁面
| 断熱材 | 旭化成建材:ﾈｵﾏﾌｫｰﾑFS同等品 | 940 | ㎡
| 外壁3 | t37.5 鉄骨胴縁面
| 断熱材 | 旭化成建材:ﾈｵﾏﾌｫｰﾑFS同等品 | 266 | ㎡
外壁2
| 透湿防水ｼｰﾄ |  | 921 | ㎡
外壁3
| 透湿防水ｼｰﾄ |  | 266 | ㎡
| 天井 | t6.0
| ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 軽鉄面 | 302 | ㎡
| 金建面 | AW-11用
| ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | t6.0 | 11.3 | ㎡
| 金建面 | AW-11用
| 繊維混入ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | t35 層間塞ぎ:ﾛｯｸｳｰﾙ詰込 | 1.3 | ㎡
金建廻り
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ充填 |  | 193 | ｍ
( 内 部 )
床
| 畳 | t55 1帖物 | 8 | 枚
| 床 | t2.5 熱溶接工法
| 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS) | ｺﾝｺﾃ面 | 743 | ㎡
| 床 | t2.0 抗菌仕様 ﾉﾝﾜｯｸｽ仕様
| 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(FS) | 熱溶接工法 発泡層無 ｺﾝｺﾃ面 | 395 | ㎡
| 床 | t2.0 抗菌仕様 ﾉﾝﾜｯｸｽ仕様
| 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(FS) | 熱溶接工法 発泡層無 ﾗｲﾝﾋﾟｯﾄ面 | 1.5 | ㎡
| 床 | t2.0 抗菌仕様 ﾉﾝﾜｯｸｽ仕様
| 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(HS) | 熱溶接工法 発泡層付 ｺﾝｺﾃ面 | 85.3 | ㎡
| 床 | t6.5 500x500 ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 防炎品
| ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 置床面 | 36.6 | ㎡
| 床 | t6.5 500x500 ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 防炎品
| ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | ｺﾝｺﾃ面 | 28.6 | ㎡
床
| 防塵塗装 | ｺﾝｺﾃ面 | 50.3 | ㎡
床
| 合成樹脂塗床 | ｺﾝｺﾃ面 | 28.9 | ㎡
床
| 耐寒合成樹脂塗床 | ｺﾝｺﾃ面 | 9.1 | ㎡
床
| 耐荷重合成樹脂塗床 | ｺﾝｺﾃ面 | 252 | ㎡
釜下床
| 耐熱水合成樹脂塗床 | ﾓﾙﾀﾙ面 | 9.1 | ㎡
床
| 耐温水･耐荷重合成樹脂塗床 | ｺﾝｺﾃ面 | 167 | ㎡
釜下立上り
| 耐熱水合成樹脂塗床 | ﾓﾙﾀﾙ面 | 8.4 | ㎡
排水溝床
| 耐温水合成樹脂塗床 | ﾓﾙﾀﾙ面 | 71.2 | ㎡
排水溝立上
| 耐温水合成樹脂塗床 | ﾓﾙﾀﾙ面 | 26.1 | ㎡
| 床 | 500x500 H50
| OAﾌﾛｱｰ | 置敷式 | 36.6 | ㎡
床
| 防水ｼｰﾄ | RAｼｰﾄ同等品 | 18.3 | ㎡
床
| ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ | t33 下地ﾓﾙﾀﾙ団子t12共 | 12.5 | ㎡
床
| ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ敷込 | t100 | 9.1 | ㎡
| 踏面･踊場 | t2.0 抗菌仕様 ﾉﾝﾜｯｸｽ仕様
| 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(FS) | 熱溶接工法 発泡層無 ﾓﾙﾀﾙ面 | 30.7 | ㎡
| 蹴上 | t2.0 抗菌仕様 ﾉﾝﾜｯｸｽ仕様
| 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(FS) | 熱溶接工法 発泡層無 鉄骨面 | 11.4 | ㎡
| 立上り | H250xt2.5
| 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(FS) | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 358 | ｍ
| 立上り | H60xt2.0 抗菌仕様 ﾉﾝﾜｯｸｽ仕様
| 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(FS) | 熱溶接工法 発泡層無 ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 212 | ｍ
| 立上り | H250xt2.0 抗菌仕様 ﾉﾝﾜｯｸｽ仕様
| 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(FS) | 熱溶接工法 発泡層無 ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 11.2 | ｍ
| 立上り | H250xt2.0 抗菌仕様 ﾉﾝﾜｯｸｽ仕様
| 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(HS) | 熱溶接工法 発泡層付 ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 47.5 | ｍ
| 立上り | H250
| 合成樹脂塗床 | 断熱ﾊﾟﾈﾙ面 | 34.1 | ｍ
| 立上り | H250
| 耐寒合成樹脂塗床 | 断熱ﾊﾟﾈﾙ面 | 11 | ｍ
| 立上り | H250
| 耐荷重合成樹脂塗床 | 断熱ﾊﾟﾈﾙ面 | 71.4 | ｍ
| 立上り | H250
| 耐温水･耐荷重合成樹脂塗床 | 断熱ﾊﾟﾈﾙ面 | 38.3 | ｍ
立上り
| 面木 | 30R型材 | 629 | ｍ
| 立上り | 20x9 t1.5
| ｱﾙﾐ見切材 | (部分詳細-8) | 155 | ｍ
立上り
| 塩ﾋﾞ見切材 | (部分詳細-7) | 629 | ｍ
巾木
| ｿﾌﾄ巾木 | H60 | 222 | ｍ
| 壁 | t12.5
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 軽鉄面 | 1551 | ㎡
| 防熱区画壁 | t12.5
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 軽鉄面 | 55 | ㎡
| 蹴上 | t12.5 捨張:ｺﾝﾊﾟﾈt9.0共
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 軽鉄面 | 1.7 | ㎡
| 独立壁 | t12.5 不燃
| 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 鉄骨面 | 9.7 | ㎡
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 | t12.5
| 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 軽鉄面 | 1.9 | ㎡
| 独立壁 | t6.0
| ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 9.7 | ㎡
| 壁 | t6.0 ｼｰﾙ工法 抗菌仕様
| 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 240 | ㎡
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 | t6.0 ｼｰﾙ工法 抗菌仕様
| 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 捨張:GB-St12.5共 軽鉄面 | 14.1 | ㎡
壁
| ｽｸﾘｰﾝｸﾛｽ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 19.3 | ㎡
壁
| ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 1024 | ㎡
| 壁 | 入隅
| ｸﾛｽ割れ防止目地 | ﾋﾞﾆｰﾙﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ ｸﾛｽ巻込 | 352 | ｍ
| 壁 | 開口上部
| ｸﾛｽ割れ防止目地 | ﾋﾞﾆｰﾙﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ ｸﾛｽ巻込 | 98 | ｍ
| 壁 | 開口下部
| ｸﾛｽ割れ防止目地 | ﾋﾞﾆｰﾙﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ ｸﾛｽ巻込 | 23.4 | ｍ
壁
| ｸﾛｽ割れ防止目地 | ﾋﾞﾆｰﾙﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ ｸﾛｽ巻込 | 67.1 | ｍ
| 壁 | H1550 L-30x30 塩ﾋﾞ製
| ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | (部分詳細-10) | 28 | か所
| 壁 | H1000 L-30x30 塩ﾋﾞ製
| ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | (部分詳細-10) | 1 | か所
外壁
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 | t50 A種1H | 107 | ㎡
外壁
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 | t20 A種1H | 1206 | ㎡
ﾋﾟｯﾄ壁
| A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 | t30 3種 | 330 | ㎡
壁
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ | t50 | 81.5 | ㎡
壁
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ目地処理加算 | 継目処理工法 | 1043 | ㎡
| 壁A | LGS100型
| 耐火間仕切 | GB-Rt12.5+t12.5 片面二重張 | 34.6 | ㎡
GB-St12.5+GB-Rt12.5 片面二重張
| 壁A | LGS100型
| 耐火間仕切 | GB-Rt12.5+t12.5 両面二重張 | 146 | ㎡
| 壁A | LGS65型
| 耐火間仕切 | GB-Rt12.5+t12.5 両面二重張 | 11.2 | ㎡
| 壁B | LGS100型
| 耐火間仕切 | GB-Ft21+t21 両面二重張 | 4.7 | ㎡
| 壁B | LGS100型
| 耐火間仕切 | GB-Ft21+t21 片面二重張 | 139 | ㎡
壁
| 耐火間仕切用開口補強 | 100型 | 29.7 | ｍ
壁
| 耐火間仕切用開口補強 | 65型 | 8.6 | ｍ
壁
| 耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 134 | ｍ
壁～屋根
| ﾛｯｸｳｰﾙ隙間塞ぎ |  | 38.4 | ｍ
壁～外壁
| ﾛｯｸｳｰﾙ隙間塞ぎ |  | 48.7 | ｍ
壁～ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ
| ﾛｯｸｳｰﾙ隙間塞ぎ |  | 37.6 | ｍ
| ｺﾝﾃﾅｶﾞｰﾄﾞ(A) | 樹脂台車ｶﾞｰﾄﾞ(FL+140) | 84.8 | ｍ
| ｺﾝﾃﾅｶﾞｰﾄﾞ(B) | 樹脂台車ｶﾞｰﾄﾞ(FL+550) | 35.1 | ｍ
| ｺﾝﾃﾅｶﾞｰﾄﾞ(C) | 樹脂台車ｶﾞｰﾄﾞ(FL+750) | 84.2 | ｍ
| ｺﾝﾃﾅｶﾞｰﾄﾞ(D) | 樹脂台車ｶﾞｰﾄﾞ(FL+1560) | 56.6 | ｍ
塩ﾋﾞｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞの上､
| 壁出隅処理(貼物下) | ﾊﾟﾃしごき処理 | 88.9 | ｍ
| 天井 | t12.5 突付
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 軽鉄面 | 39.3 | ㎡
| 天井 | t12.5 継目処理工法
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 軽鉄面 | 6.1 | ㎡
| 天井 | t9.5
| 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 軽鉄面 | 342 | ㎡
| 天井 | t6.0 目透かし工法
| ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 捨張:GB-Rt12.5共 軽鉄面 | 64.9 | ㎡
| 天井 | t12 不燃 捨張:GB-Rt12.5共
| 岩綿化粧吸音板 | 軽鉄面 | 177 | ㎡
天井
| ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 6.1 | ㎡
天井
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 | t120 A種1H (ﾃﾞｯｷ係数1.4含) | 1687 | ㎡
天井
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 | t50 A種1H | 840 | ㎡
屋根裏
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 | t50 A種1H | 1160 | ㎡
ﾋﾟｯﾄ天井
| A種押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 | t30 3種 | 1131 | ㎡
天井
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ | t50 | 39.3 | ㎡
| 折上天井 | t12.5 継目処理工法
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 軽鉄面 | 3 | ㎡
折上天井
| ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 3 | ㎡
| 下り天井 | t12.5 継目処理工法
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 軽鉄面 | 1.1 | ㎡
下り天井
| ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 1.1 | ㎡
| 天井出隅処理 | 寒冷紗ﾃｰﾌﾟ貼ﾊﾟﾃ処理 | 2.9 | ｍ
天井出隅
| 塩ﾋﾞ製見切縁 |  | 7.1 | ｍ
| 塩ﾋﾞ廻縁 | 既製品 | 643 | ｍ
| ｱﾙﾐ廻縁 | W120 | 9.9 | ｍ
17 - 計
18 | 雑工事
0
( 外 部 )
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ
| 衝撃防止ｺﾞﾑ | 150x130 D型 | 19.4 | ｍ
300x350程度 溝付き
| 樋受け石 | ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品 | 6 | か所
1120～1250φxH700
| 煙突陣笠 | 陣笠:PL-2 SUS304加工 | 1 | か所
下地:L-75x75x6 SUS304､
FB-75x5 SUS通し
FB-50x6 @50 SUS304
ｱﾙﾐ水切:t1.5加工
(A-032)
丸型煙突:ｽﾁｰﾙ製煙突
| 煙突 | (ｿﾞﾉﾗｲﾄ系ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 1 | 式
内径804φxH8400
表面仕上:耐熱塗装(200°/ｼﾙﾊﾞｰ)
外板:PL-6 SS400 ﾛｰﾙ加工
断熱:ｼﾘｶﾎﾞｰﾄﾞt50
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t50､ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙt14
内貼:PL-1.5 SUS304
差込ﾍﾞｰｽ:PL-12/R.PL-9
差込ｶﾞｲﾄﾞ:PL-9
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:8-M16xL130
点検口:W400xH400 SUSt2.0
(A-032)
煙突内
| 排水管 | SGP-32AｘL100 | 1 | か所
( 内 部 )
| ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ甲板 | W150xD20 | 21 | ｍ
| ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ甲板 | W385xD20 | 2.5 | ｍ
1F 準備室1
| 姿見 | W600xH1500 | 3 | か所
1F 準備室2
| 姿見 | W600xH1500 | 2 | か所
1F 市職員用事務室
| 耐食鏡 | W400xH600 | 1 | か所
1F 市職員WC
| 耐食鏡 | W850xH900 | 1 | か所
2F 事業者休憩室
| 耐食鏡 | W400xH600 | 1 | か所
2F 男子更衣室
| 耐食鏡 | W950xH900 | 1 | か所
2F 女子更衣室
| 耐食鏡 | W3000xD900 | 1 | か所
2F 会議室
| 耐食鏡 | W1500xH900 | 1 | か所
2F 一般WC(W)
| 耐食鏡 | W1650xH900 | 1 | か所
2F 一般WC(M)
| 耐食鏡 | W1850xH900 | 1 | か所
2F 多機能WC
| 鏡 |  | 1 | か所
2F 多機能WC
| L型手摺 |  | 1 | か所
2F 多機能WC
| 跳上手摺 |  | 1 | か所
2F 多機能WC
| 背もたれ |  | 1 | か所
2F 多機能WC
| ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ |  | 1 | か所
2F 多機能WC
| 化粧棚 |  | 1 | か所
2F 多機能WC
| ﾌｯｸ |  | 2 | か所
| 壁面ﾌｯｸ |  | 31 | か所
| 煙突排水管 | φ150xL950 | 1 | か所
調理ｴﾘｱ
| 消火器ﾎﾞｯｸｽ | H300 床置ﾀｲﾌﾟ SUS製 | 15 | か所
| かぎ箱 | 30組用 市販品 | 1 | か所
| ｶｰﾃﾝ | W1800xH1100 (AW-10) 防炎品 | 3 | か所
| ｶｰﾃﾝ | W1350xH1100 (AW-10) 防炎品 | 1 | か所
| ｶｰﾃﾝ | W6160xH1100 (AW-11) 防炎品 | 1 | か所
| 横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | W1500xH1100 (AW-02) | 4 | か所
＜ 家具 ＞
| F-1 | W1400xD200
| ｶｳﾝﾀｰ | ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt30 | 1 | か所
ｺｰﾅｰ部分R50加工
| F-2 | W1700xD200
| ｶｳﾝﾀｰ | ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt30 | 1 | か所
| F-3 | W1300xD350xH1500
| 下足棚 | 見掛:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20 | 1 | 台
棚板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
木口:薄物ﾒﾗﾐﾝ木口
| F-4 | W2790xD350xH1800
| 下足棚 | 見掛:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20 | 1 | 台
棚板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20､10
木口:薄物ﾒﾗﾐﾝ木口
| F-5 | W850xD600xH900
| 洗面台 | ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | 1 | 台
(下地 耐水合板t12)
扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
内部棚:ﾎﾟﾘ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
扉金物:ｽﾗｲﾄﾞ丁番､ﾏｸﾞﾈﾗｯﾁ
木口:薄物ﾒﾗﾐﾝ木口
| F-6 | W1660xD600xH900
| 洗面台 | ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | 1 | 台
(下地 耐水合板t12)
扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
内部棚:ﾎﾟﾘ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
扉金物:ｽﾗｲﾄﾞ丁番､ﾏｸﾞﾈﾗｯﾁ
木口:薄物ﾒﾗﾐﾝ木口
| F-7 | W1880xD600xH900
| 洗面台 | ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | 1 | 台
(下地 耐水合板t12)
扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
内部棚:ﾎﾟﾘ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
扉金物:ｽﾗｲﾄﾞ丁番､ﾏｸﾞﾈﾗｯﾁ
木口:薄物ﾒﾗﾐﾝ木口
| F-9 | W950xD600xH900
| 洗面台 | ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | 1 | 台
(下地 耐水合板t12)
扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
内部棚:ﾎﾟﾘ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
扉金物:ｽﾗｲﾄﾞ丁番､ﾏｸﾞﾈﾗｯﾁ
木口:薄物ﾒﾗﾐﾝ木口
| F-8 | W1500xD600xH900
| 洗面台 | ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | 4 | 台
(下地 耐水合板t12)
扉:ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
内部棚:ﾎﾟﾘ化粧板ﾌﾗｯｼｭt20
扉金物:ｽﾗｲﾄﾞ丁番､ﾏｸﾞﾈﾗｯﾁ
木口:薄物ﾒﾗﾐﾝ木口
| F-10 | W2400xD650xH850 IH･ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ
| ｷｯﾁﾝ | ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ(両側) | 1 | か所
LIXIL:ｼｴﾗS同等品
| F-11 | W900xD500xH870
| ﾐﾆｷｯﾁﾝ | ｺﾝﾛなし､ﾊｰﾌﾕﾆｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓 | 2 | か所
LIXIL:ﾐﾆｷｯﾁﾝ等品
| F-12 | W3100xD400(300)xH850
| ｶｳﾝﾀｰ | ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾌﾗｯｼｭt30 | 1 | か所
＜ ｻｲﾝ ＞
| S-1a | H100 t3.0SUS 切文字
| 施設名称ｻｲﾝ(小) | (ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上) | 1 | か所
「中野市統合学校給食ｾﾝﾀｰ」
| S-1b | H300 t3.0SUS 切文字
| 施設名称ｻｲﾝ(大) | (ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ仕上) | 1 | か所
「中野市統合学校給食ｾﾝﾀｰ」
| S-2 | W800xH800 t3.0 ｱﾙﾐ複合板
| 総合案内ｻｲﾝ | ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ貼り | 1 | か所
| S-3 | 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り
| 受付ｻｲﾝ | H80「受付」 | 1 | か所
H30「INFORMATION」
| S-4 | W150xH150 t5.0 白ﾏｯﾄｱｸﾘﾙ板
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り | 4 | か所
SUS(白塗装)ﾌﾞﾗｹｯﾄ20x15x150
| S-5 | H50:ﾜｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ
| 室名ｼｰﾄｻｲﾝ | H35:ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ等ｴﾘｱ | 94 | か所
塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り
| S-6 | H45:ﾏｰｸ
| 立入禁止ｻｲﾝ | H35「関係者以外立入禁止」 | 3 | か所
塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り
| S-7 | H100:ﾏｰｸ
| ﾋﾟｸﾄｼｰﾄｻｲﾝ | 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼り | 14 | か所
| S-9 | W750xH300 ｱﾙﾐ複合板
| 荷受口ｻｲﾝ | 表面白ﾏｯﾄｼｰﾄ貼り+切文字貼り+ | 3 | か所
捨仮止め
| S-10 | W750xH400 ｱﾙﾐ複合板
| ﾅﾝﾊﾞｰｻｲﾝ | 表面白ﾏｯﾄｼｰﾄ貼り+切文字貼り+ | 4 | か所
捨仮止め
| S-11 | W300xH300 ｱｸﾘﾙ板
| 注意ｻｲﾝ | ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ貼り+SUSﾜｲﾔｰ | 6 | か所
| E-1 | W600xH1500
| 施設案内図･誘導ｻｲﾝ | 鉄骨下地SUS張り | 1 | か所
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ貼り
現場打ち基礎共
| E-2 | W300xH1000 ｱﾙﾐ複合板
| 誘導ｻｲﾝ | 背面平ﾘﾌﾞ付 | 1 | か所
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ貼り
ｱﾙﾐ標識ﾎﾟｰﾙ
ﾊﾞﾝﾄﾞ金具止め
現場打ち基礎共
＜ 厨房機器 ＞
| 厨房機器 |  | 1 | 式
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 荷具送料 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 現場諸経費 |  | 1 | 式
| 18 - 計 |  |  |  |  | 0
19 | 昇降設備工事
乗用兼車いす用
| EV昇降設備 | 定格積載質量/定員:600kg/9人乗 | 1 | 式
停止階:2箇所(1-2階)
諸官公署手続費共
配膳用
| 小荷物専用昇降設備 | 積載質量:75kg | 1 | 式
停止階:2箇所(1-2階)
19 - 計
20 | ﾊﾟﾈﾙ工事
| ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ工事 |  | 1 | 式
| 建具工事 |  | 1 | 式
| 床防熱工事 |  | 1 | 式
| 銃機器類 |  | 1 | 式
| 仮設費 |  | 1 | 式
| 産廃処分費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 図書作成費 |  | 1 | 式
| 下請諸経費 |  | 1 | 式
| 作業員交通宿泊費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
20 - 計
21 | 備品
| 調理機器 |  | 1 | 式
| 事務機器 |  | 1 | 式
21 - 計

## A-2 外構
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A-2 | 外構
1 | 外構工事 |  | 1 | 式
2 | 外構附帯工事 |  | 1 | 式
A-2 - 計
1 | 外構工事
( 土工 )
| 掘削 | C | 1007 | m3
| 盛土 | B | 18 | m3
| 残土 | C-B | 989 | m3
| 基面整正 | W | 675 | ㎡
( 擁壁工 )
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ建込
| Gr-L型擁壁 | H=1000 | 36 | ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ建込
| Gr-L型擁壁 | H=1250 | 26 | ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ建込
| Gr-L型擁壁 | H=1500 | 6 | ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ建込
| Gr-L型擁壁 | 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB | 0.5 | m3
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ建込 | 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
| Gr-L型擁壁 | 手作業 | 0.5 | m3
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ建込
| Gr-L型擁壁 | 間詰砕石 RC-40 | 10.2 | m3
現場打Gr擁壁
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25BB | 18.3 | m3
| 現場打Gr擁壁 | 基礎ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 18.3 | m3
| 現場打Gr擁壁 | 基礎ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費 | 30m3未満 基本料金共 | 1 | 回
現場打Gr擁壁
| 型枠 |  | 82 | ㎡
現場打Gr擁壁
| 型枠運搬費 |  | 82 | ㎡
現場打Gr擁壁
| 基礎材 | RC-40 t=15cm | 4.6 | m3
現場打Gr擁壁
| 目地材 | ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm | 1.4 | ㎡
現場打Gr擁壁
| 鉄筋 | D13 | 0.1 | ｔ
現場打Gr擁壁
| 鉄筋加工組立費 |  | 0.1 | ｔ
現場打Gr擁壁
| 鉄筋運搬費 |  | 0.1 | ｔ
植込外周現場打擁壁
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25BB | 4.2 | m3
| 植込外周現場打擁壁 | 基礎ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 手作業 | 4.2 | m3
植込外周現場打擁壁
| 型枠 |  | 55.4 | ㎡
植込外周現場打擁壁
| 型枠運搬費 |  | 55.4 | ㎡
植込外周現場打擁壁
| 基礎材 | RC-40 t=15cm | 1.5 | m3
植込外周現場打擁壁
| 目地材 | ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm | 0.5 | ㎡
植込外周現場打擁壁
| 鉄筋 | D13 | 0.3 | ｔ
植込外周現場打擁壁
| 鉄筋加工組立費 |  | 0.3 | ｔ
植込外周現場打擁壁
| 鉄筋運搬費 |  | 0.3 | ｔ
( 縁石工 )
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | A種 両R | 27.7 | ｍ
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | A種 | 7.1 | ｍ
( 排水工 )
| 自由勾配側溝 | 300×300 | 26.7 | ｍ
| 自由勾配側溝 | 300×400 | 116 | ｍ
自由勾配側溝
| VP管接続部削孔 | 300×400 VPφ100 | 7 | か所
| 横断用自由勾配側溝 | 300×400 | 6 | ｍ
自由勾配側溝
| ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 車道用 300用 L=500 | 128 | 枚
自由勾配側溝
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 車道用 300用 L=500 細目 | 15 | 枚
自由勾配側溝
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 横断用 300用 L=2000 細目 | 3 | 枚
| ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25BB | 3.2 | m3
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 手作業 | 3.2 | m3
| 硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ50 | 17.6 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ100 有孔 | 7 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ150 | 151 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞ管 | VPφ200 有孔 | 8 | ｍ
集水桝A(1)
| 集水桝(二次製品) | 500×500 H650 | 8 | 個
集水桝A(2)
| 集水桝(二次製品) | 500×500 H600 | 1 | 個
集水桝B
| 集水桝(二次製品) | ｺﾝｸﾘｰﾄ角桝450型 | 18 | 個
| 桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | 桝穴500 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 | 9 | 枚
| 桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ角桝450用 | 18 | 枚
浸透施設工
| 砕石 | 単粒度砕石4号 | 412 | m3
浸透施設工
| 透水ｼｰﾄ | t=10mm | 1025 | ㎡
浸透施設工
| 砂 |  | 41.2 | m3
Gr-L型擁壁水抜きOF部
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25BB | 0.6 | m3
| Gr-L型擁壁水抜きOF部 | 基礎ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 手作業 | 0.6 | m3
Gr-L型擁壁水抜きOF部
| 型枠 |  | 3.2 | ㎡
Gr-L型擁壁水抜きOF部
| 型枠運搬費 |  | 3.2 | ㎡
Gr-L型擁壁水抜きOF部
| 砕石 | 単粒度砕石4号 | 4.9 | m3
放流管(VPφ200)補強ｺﾝｸﾘｰﾄ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25BB | 0.5 | m3
| 放流管(VPφ200)補強ｺﾝｸﾘｰﾄ | 基礎ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 手作業 | 0.5 | m3
放流管(VPφ200)補強ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 型枠 |  | 1.9 | ㎡
放流管(VPφ200)補強ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 型枠運搬費 |  | 1.9 | ㎡
( 防護柵工 )
| 車両用防護柵 | Gr-C-2B 支柱 | 72 | 本
| 車両用防護柵 | Gr-C-2B ﾋﾞｰﾑ(定尺:2m) | 126 | ｍ
| 車両用防護柵 | Gr-C-2B ﾋﾞｰﾑ(加工) | 5.4 | ｍ
( 付属施設工 )
| ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ | φ600 地上高H=2.5m | 2 | か所
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ基礎
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25BB | 0.4 | m3
| ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ基礎 | 基礎ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 手作業 | 0.4 | m3
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ基礎
| 型枠 |  | 3.2 | ㎡
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ基礎
| 型枠運搬費 |  | 3.2 | ㎡
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ基礎
| 基礎 | RC-40 t=10cm | 0.1 | m3
| ﾎﾟｰﾙｺｰﾝ | H=1000 | 4 | か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ｱﾝｶｰ固定
| 車止め | L=600/本 | 4 | 本
( 植栽工 )
| 客土 |  | 18.5 | m3
| ｻﾂｷ | 密植 | 549 | 本
| ﾊﾞｰｸ堆肥 | 2㎏/本 | 1098 | kg
( 舗装工 )
As舗装
| 不陸整正 | 安定処理面積 | 695 | ㎡
| As舗装 | t=44cm
| 安定処理 | 安定処理添加剤 80㎏/m3 | 695 | ㎡
As舗装
| 安定処理添加材 | 太平洋ｾﾒﾝﾄ ｼﾞｵｾｯﾄ200 | 24.5 | ｔ
As舗装
| 路盤 | RC-40 t=20cm | 695 | ㎡
As舗装
| 路盤 | RC-40 平均t=18cm 浸透施設上 | 412 | ㎡
| As舗装 | 再生粗粒度As20 t=4.5cm
| 基層 | 除害処理設備上面 | 102 | ㎡
As舗装
| 基層 | 再生密粒度As20F t=5cm | 1209 | ㎡
| As舗装 | 再生密粒度As20F
| 基層 | 平均t=7.5cm 油水分離槽上面 | 10 | ㎡
| 薄層ｶﾗｰ塗装 |  | 113 | ㎡
| 砕石敷 | RC-40 t=10cm | 40.2 | m3
( 路面標示工 )
| 白線 | 溶融式 W=10cm | 45 | ｍ
| 路面ｼｰﾄ | 溶融式 W=30cm | 10 | ｍ
| 身障者区画表示 | □1500 | 1 | か所
1 - 計
2 | 外構附帯工事
( 土工 )
| 根切り | 法面付総掘 | 120 | m3
| 根切り | 機械 壺布併用掘 | 23.2 | m3
| 鋤取り |  | 1.4 | m3
| 埋戻し | 根切土流用 | 42.2 | m3
| 不用土処分 | 構外搬出適切処理 | 103 | m3
( 附帯 )
| 洗車場 |  | 1 | か所
| 受水槽基礎 |  | 1 | か所
| 屋外機置場基礎 |  | 1 | か所
| 除害処理設備 |  | 1 | か所
| 物置1 |  | 1 | か所
| 物置2 |  | 1 | か所
2 - 計

## E 電気設備工事
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
E | 電気設備工事
E-1 | 本館 |  | 1 | 式
E-2 | 外構 |  | 1 | 式
電気設備工事 計

## E-1 電気設備工事
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
E-1 | 電気設備工事
本館
1 | 電灯幹線設備 |  | 1 | 式
2 | 電灯分岐設備 |  | 1 | 式
3 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備 |  | 1 | 式
4 | 非常照明・誘導灯設備 |  | 1 | 式
5 | 空調電源設備 |  | 1 | 式
6 | 動力幹線設備 |  | 1 | 式
7 | 動力分岐設備 |  | 1 | 式
8 | 受変電設備 |  | 1 | 式
9 | 電話設備 |  | 1 | 式
10 | 情報通信設備 |  | 1 | 式
11 | 業務放送設備 |  | 1 | 式
12 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 |  | 1 | 式
13 | ｲﾝﾀｰｶﾑ設備 |  | 1 | 式
14 | ﾄｲﾚ呼出設備 |  | 1 | 式
15 | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 |  | 1 | 式
16 | 自動火災報知設備 |  | 1 | 式
17 | 自動閉鎖設備 |  | 1 | 式
E-1 - 計
1 | 電灯幹線設備
| 電線 | EM-IE5.5° 管内 | 39 | ｍ
| 電線 | EM-IE14° 管内 | 24 | ｍ
| 電線 | EM-IE22° 管内 | 240 | ｍ
| 電線 | EM-IE38° 管内 | 240 | ｍ
0
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-3C 管内 | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-3C ﾗｯｸ | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14° 管内 | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14° ﾗｯｸ | 25 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60° ころがし | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60° 管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60° ﾗｯｸ | 41 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150° ころがし | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150° 管内 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150° ﾗｯｸ | 64 | ｍ
| 電線管 | E31 露出 | 2 | ｍ
| 塗装工事 | E31 | 2 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製･防水型) | 1200×1000×800 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ焼付) | W=600 H=100 ｾﾊﾟ共 | 24 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ焼付) | W=800 H=100 ｾﾊﾟ共 | 20 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ焼付) | W=1000 H=100 ｾﾊﾟ共 | 119 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ焼付) | W=1000 H=100 ｾﾊﾟ共 二段目以降 | 39 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ焼付) | W=1200 H=100 | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ焼付) | W=1200 H=150 ｾﾊﾟ共 両面(立) | 5 | ｍ
(屋根形 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)付
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(SUS) | W=1000 H=100 ｾﾊﾟ共 SUS ｶﾊﾞｰ | 9 | ｍ
(屋根形 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)付二段目以降
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(SUS) | W=1000 H=100 ｾﾊﾟ共SUSｶﾊﾞｰ | 9 | ｍ
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ W=1000用 | 7 | 個
| 断熱貫通処理 | W=600(壁) | 2 | 箇所
| 断熱貫通処理 | W=800(壁) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | W=1000(壁) | 9 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 50φ(床)耐火ﾊﾟﾃ共 | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 50φ(壁)耐火ﾊﾟﾃ共 | 4 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 75φ(床)耐火ﾊﾟﾃ共 | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 75φ(壁)耐火ﾊﾟﾃ共 | 6 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 100φ(壁)耐火ﾊﾟﾃ共 | 2 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 800×300(壁)耐火ﾊﾟﾃ共 | 2 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 1000×300(壁)耐火ﾊﾟﾃ共 | 2 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 1200×300(壁) | 2 | 箇所
1 - 計
2 | 電灯分岐設備
| 電灯分電盤 | 1L-1 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | 1L-2 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | 2L-1 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | CL-1 | 1 | 面
| 照明器具 | A32 | 1 | 台
| 照明器具 | A43 | 98 | 台
| 照明器具 | B32 | 1 | 台
| 照明器具 | B43 | 151 | 台
| 照明器具 | C27 | 1 | 台
| 照明器具 | D04 | 29 | 台
| 照明器具 | D07 | 7 | 台
| 照明器具 | D12 | 1 | 台
| 照明器具 | D15 | 26 | 台
| 照明器具 | E08 | 5 | 台
| 照明器具 | F12 | 2 | 台
| 照明器具 | F20 | 1 | 台
| 照明器具 | G20 | 6 | 台
| 照明器具 | G25 | 23 | 台
| 照明器具 | G32 | 13 | 台
| 照明器具 | G43 | 24 | 台
| 照明器具 | H43 | 7 | 台
| 照明器具 | I32 | 6 | 台
| 照明器具 | I43 | 21 | 台
| 照明器具 | J43 | 8 | 台
| 照明器具 | K04 | 1 | 台
| 照明器具 | K12 | 6 | 台
| 照明器具 | L43 | 2 | 台
| 照明器具 | L43(線ぴ取付) | 14 | 台
| 照明器具 | M06 | 23 | 台
| 照明器具 | N15 | 1 | 台
| 照明器具 | P20 | 13 | 台
| 照明器具 | Q15 | 25 | 台
| 照明器具 | R37 | 1 | 台
| 熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ | 親器 | 9 | 台
| 熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ | 親器換気扇 | 10 | 台
| 熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ | 子器 | 7 | 台
| 熱線式自動ｽｲｯﾁ用ｾﾝｻ | 子器換気扇 | 3 | 台
| 操作ﾕﾆｯﾄ | 1回路用 | 7 | 個
| 操作ﾕﾆｯﾄ | 2回路用 | 11 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1(簡易耐火ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ(新金) | 1P15A×1 | 15 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ(新金) | 1P15A×1(L付) | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ(新金) | 1P15A×1(消遅) | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ(新金) | 1P15A×1+1P15A×1(L付) | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ(新金) | 1P15A×2 | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ(新金) | 1P15A×2+1P15A×1(L付) | 2 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ(新金) | 1P15A×5+1P15A×1(L付) | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ(新金) | 3W15A×2 | 2 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(新金) | 2P15A×2 | 6 | 個
| 防水ｽｲｯﾁ | 1P15A×1 | 1 | 個
| ﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 1ｺ用 | 21 | 個
| ﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 2ｺ用 | 8 | 個
| ﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 3ｺ用 | 2 | 個
| ﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 16ｺ用 | 1 | 個
| ﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 32ｺ用 | 1 | 個
| ｻｰﾓｽｲｯﾁ |  | 1 | 個
| ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ |  | 2 | 個
| 24H換気扇SW | 支給品取付 | 3 | 個
| 強弱換気扇SW | 支給品取付 | 5 | 個
| 電線 | EM-IE1.6 管内 | 417 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C PF管内 | 67 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C 管内 | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C ころがし | 454 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C PF管内 | 176 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C 管内 | 327 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ころがし | 993 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C PF管内 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C 管内 | 97 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C ころがし | 312 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C 管内 | 25 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ころがし | 141 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE1.2-1P PF管内 | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE1.2-1P 管内 | 197 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FCPEE1.2-1P ころがし | 160 | ｍ
| 電線管 | G16 露出 | 2 | ｍ
| 電線管 | G22(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 16 | ｍ
| 電線管 | E19 露出 | 111 | ｍ
| 電線管 | VE16 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 236 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 133 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 61 | ｍ
| 塗装工事 | G16 | 2 | ｍ
| 塗装工事 | E19 | 111 | ｍ
| 線び | MMA 露出 | 108 | ｍ
| ﾚｰｽｳｪｲ | 40×30 | 41 | ｍ
| ﾚｰｽｳｪｲ分岐ﾎﾞｯｸｽ | 1方出 40×30 | 1 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE16 | 233 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(鋼製) | 2段4連 | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 4個用 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 中深 | 80 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 中浅 | 51 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼製) | 中浅 | 4 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 E19 | 7 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 VE16 | 31 | 個
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 2方出 E19 | 4 | 個
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 3方出 E19 | 2 | 個
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 4方出 E19 | 2 | 個
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | MMA | 70 | 個
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁ | 横型16φ | 1 | 個
| 断熱貫通処理 | E19(壁) | 49 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E25(壁) | 10 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 50φ(壁) | 11 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 75φ(壁) | 2 | 箇所
2 - 計
3 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備
| 埋込ｽｲｯﾁ(新金) | 1P15A×1(L付) | 2 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(新金) | 2P15AE×2 | 51 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(新金) | 2P15AE×1 ET付 | 31 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(新金) | 2P15AE×2 ET付 | 67 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE×2(簡易耐火ﾌﾟﾚ-ﾄ) | 6 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE×2 ET付(簡易耐火ﾌﾟﾚ-ﾄ) | 9 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 | 1 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE×1 ET付 抜止型 | 22 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE×2 ET付 抜止型 | 45 | 個
| 接地ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20AE×1 | 1 | 個
| ﾊｲﾃﾝｼｮﾝ | 2P15AE×2 | 3 | 個
| IH用ｺﾝｾﾝﾄ | 2P30A(E) 200V | 1 | 個
| 排水ﾋ-ﾀ- 20W/m・ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ付 | 8m | 2 | 本
| 排水ﾋ-ﾀ- 20W/m・ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ付 | 10m | 8 | 本
| 排水ﾋ-ﾀ- 20W/m・ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ付 | 15m | 5 | 本
| 排水ﾋ-ﾀ- 20W/m・ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ付 | 16m | 1 | 本
| 排水ﾋ-ﾀ- 20W/m・ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ付 | 18m | 1 | 本
| 排水ﾋ-ﾀ- 20W/m・ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ付 | 20m | 1 | 本
| 排水ﾋ-ﾀ- 20W/m・ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ付 | 26m | 5 | 本
| 排水ﾋ-ﾀ- 20W/m・ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ付 | 30m | 2 | 本
| 導入線 | 1.2ｍｍ PF管内 | 19 | ｍ
0
| 電線 | EM-IE1.6 管内 | 3516 | ｍ
0
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C 管内 | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C PF管内 | 28 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C ころがし | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C PF管内 | 751 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C 管内 | 784 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C ころがし | 1937 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-2C PF管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-2C ころがし | 33 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-2C 管内 | 6 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 | 59 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 28 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 769 | ｍ
| 電線管 | PF28 隠蔽 | 3 | ｍ
| 電線管 | VE16 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 7 | ｍ
| 電線管 | VE22 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 416 | ｍ
| 電線管 | VE22 露出 | 14 | ｍ
| 電線管 | VE28 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 4 | ｍ
| 塗装工事 | E25 | 59 | ｍ
| 配管支持材(SUS) | VE16 | 7 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE22 | 368 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE28 | 4 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) | 中深 | 4 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) | 中浅 | 159 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼製) | 中浅 | 19 | 個
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 1方出 E25 | 3 | 個
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 2方出 E25 | 2 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 VE22 | 18 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 VE28 | 1 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1方出 VE22 | 14 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2方出 VE22 | 23 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3方出 VE22 | 3 | 個
| 断熱区画貫通処理 | E25(壁) | 38 | 箇所
| 断熱区画貫通処理 | 50φ(壁) | 5 | 箇所
| 断熱区画貫通処理 | 75φ(壁) | 2 | 箇所
| 断熱区画貫通処理 | 75φ(床) | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | E25(壁) | 13 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 50φ(壁) | 3 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 75φ(壁) | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 100φ(壁) | 2 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 125φ(壁) | 1 | 箇所
3 - 計
4 | 非常照明・誘導灯設備
| 非常用照明器具 | a1 | 16 | 台
| 非常用照明器具 | a2 | 5 | 台
| 非常用照明器具 | a3 | 1 | 台
| 非常用照明器具 | a3H | 2 | 台
| 非常用照明器具 | b1 | 6 | 台
| 非常用照明器具 | d2 | 13 | 台
| 非常用照明器具 | d3 | 20 | 台
| 誘導灯 | 1C1 | 4 | 台
| 誘導灯 | 3B1 | 1 | 台
| 誘導灯 | 3C1 | 5 | 台
| 誘導灯 | 3C2 片面 | 28 | 台
| 誘導灯 | 3C3 両面 | 1 | 台
| 誘導灯 | 3C3L 両面 | 1 | 台
| 誘導灯 | e40 | 2 | 台
| 点検ﾘﾓｺﾝ送信器 |  | 1 | 個
| 誘導標識 | 片面型 | 4 | 個
| 誘導標識 | 両面・吊下型 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C 管内 | 26 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ころがし | 518 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C ころがし | 25 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C 管内 | 21 | ｍ
| 電線管 | VE22 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 17 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 | 10 | ｍ
| 塗装工事 | E25 | 10 | ｍ
| 配管支持材(SUS) | VE22 | 14 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) | 中深 | 15 | 個
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 1方出 E25 | 4 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 VE22 | 7 | 個
| 断熱区画貫通処理 | E25(壁) | 51 | 箇所
| 断熱区画貫通処理 | 50φ(壁) | 1 | 箇所
4 - 計
5 | 空調電源設備
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1(PL付)(簡易耐火ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ(新金) | 1P15A×1(PL付) | 3 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(新金) | 2P15AE×2 ET付 | 2 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 ET付 抜止型 | 10 | 個
| ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ |  | 1 | 個
| 24H換気扇SW | 支給品取付 | 8 | 個
| 電線 | EM-IE1.6 管内 | 950 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C ころがし | 23 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C 管内 | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-2C PF管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C ころがし | 300 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C 管内 | 34 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-3C PF管内 | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-4C ころがし | 795 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6-4C 管内 | 120 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C ころがし | 623 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C 管内 | 70 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C PF管内 | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-2C ころがし | 27 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-2C 管内 | 11 | ｍ
| 電線管 | G16 露出 | 1 | ｍ
| 電線管 | G28(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | E19 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 | 39 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 34 | ｍ
| 電線管 | VE16 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 10 | ｍ
| 電線管 | VE16 露出 | 4 | ｍ
| 電線管 | VE22 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 77 | ｍ
| 電線管 | VE22 露出 | 130 | ｍ
| 電線管 | VE28 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 5 | ｍ
| 塗装工事 | G16 | 1 | ｍ
| 塗装工事 | E19 | 3 | ｍ
| 塗装工事 | E25 | 39 | ｍ
| 配管支持材(SUS) | VE16 | 9 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE22 | 55 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE28 | 14 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 中深 | 60 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 中浅 | 6 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼製) | 中浅 | 5 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 G16 | 21 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 VE16 | 6 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 VE22 | 28 | 個
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁ | 横型16φ | 1 | 個
| 断熱貫通処理 | E19(壁) | 13 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E25(床) | 6 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E25(壁) | 30 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E31(壁) | 2 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 50φ(床) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 50φ(壁) | 10 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 75φ(床) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 75φ(壁) | 4 | 箇所
5 - 計
6 | 動力幹線設備
| 電線 | EM-IE5.5° 管内 | 141 | ｍ
| 電線 | EM-IE8° 管内 | 56 | ｍ
| 電線 | EM-IE14° 管内 | 83 | ｍ
| 電線 | EM-IE22° 管内 | 33 | ｍ
| 電線 | EM-IE38° 管内 | 57 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14° PF管内 | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14° 管内 | 8 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14° ころがし | 29 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14° ﾗｯｸ | 54 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22° PF管内 | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22° 管内 | 23 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22° ころがし | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22° ﾗｯｸ | 69 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38° 管内 | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38° ﾗｯｸ | 46 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100° 管内 | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100° ﾗｯｸ | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150° 管内 | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150° ころがし | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150° ﾗｯｸ | 96 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET200° 管内 | 32 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET200° ﾗｯｸ | 244 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET250° 管内 | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET250° ﾗｯｸ | 46 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FPT22° 管内 | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FPT22° ﾗｯｸ | 46 | ｍ
| 電線管 | G36(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 5 | ｍ
| 電線管 | G42(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 23 | ｍ
| 電線管 | G82(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 4 | ｍ
| 電線管 | G92(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 8 | ｍ
| 電線管 | G92 露出 | 9 | ｍ
| 電線管 | E39 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | E51 露出 | 22 | ｍ
| 電線管 | E75 露出 | 2 | ｍ
| 電線管 | FEP40 地中 | 11 | ｍ
| 電線管 | FEP50 地中 | 10 | ｍ
| 塗装工事 | G92 | 9 | ｍ
| 塗装工事 | E39 | 3 | ｍ
| 塗装工事 | E51 | 22 | ｍ
| 塗装工事 | E75 | 2 | ｍ
| 塗装工事 | 300×300×200 | 1 | 個
| C鋼(溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 100-50 2.5m | 2 | 本
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200 ｾﾊﾟ共 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製･防水型) | 300×300×200 ｾﾊﾟ共 | 4 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製･防水型) | 400×400×300 | 1 | 個
| 断熱貫通処理 | E51(壁) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 100φ(壁) | 4 | 箇所
| 根切 |  | 5 | ㎥
| 埋戻し |  | 5 | ㎥
| 埋設ｼｰﾄ | 2倍長 | 16 | ⅿ
6 - 計
7 | 動力分岐設備
| 動力盤 | 1P-1 屋内壁掛型 | 1 | 面
| 動力盤 | 1P-2 SUS製 屋外防水自立型 下部架台共 | 1 | 面
| 動力盤 | RP-1 SUS製 屋外防水自立型 | 1 | 面
| 動力盤 | RP-2(1) SUS製 屋外防水自立型 下部架台共 | 1 | 面
| 動力盤 | RP-2(2) SUS製 屋外防水自立型 下部架台共 | 1 | 面
| 動力盤 | RP-2(3) SUS製 屋外防水自立型 下部架台共 | 1 | 面
| 動力盤 | RP-2(4) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | RP-2(5) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-1 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-2(1) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-2(2) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-3 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-4(1) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-4(2) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-4(3) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-4(4) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-5 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-6(1) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-6(2) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-6(3) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-6(4) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-6(5) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-6(6) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-6(7) 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 動力盤 | CP-7 屋内自立型 上部ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 手元開閉器 | 3P 50/20AT 防水型 | 2 | 台
| 手元開閉器 | 3P 50/30AT 防水型 | 9 | 台
| 手元開閉器 | 3P 50/50AT 防水型 | 6 | 台
| 手元開閉器 | 3P 100/75AT 防水型 | 6 | 台
| 手元開閉器 | 3P 225/200AT 防水型 | 3 | 台
| 電動機結線 | 直入始動方式 | 60 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-17(ﾋﾞﾆﾙ被覆) | 5 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-17(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) | 36 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-24(ﾋﾞﾆﾙ被覆) | 6 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-24(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) | 48 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-30(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) | 10 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-38(ﾋﾞﾆﾙ被覆) | 2 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-38(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) | 6 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-50(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) | 4 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-63(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) | 9 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-76(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) | 4 | 箇所
| ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) | F2-83(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) | 1 | 箇所
| ｺﾝｾﾝﾄ | 3P20AE×1 引掛防水型 新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 9 | 個
| ｺﾝｾﾝﾄ | 3P20AE×1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 15 | 個
| 電線 | EM-IE1.6 管内 | 103 | ｍ
| 電線 | EM-IE2° 管内 | 1158 | ｍ
| 電線 | EM-IE3.5° 管内 | 13 | ｍ
| 電線 | EM-IE5.5° 管内 | 1482 | ｍ
| 電線 | EM-IE8° 管内 | 87 | ｍ
| 電線 | EM-IE14° 管内 | 269 | ｍ
| 電線 | EM-IE22° 管内 | 27 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2°-2C 管内 | 32 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2°-3C 管内 | 101 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2°-3C ﾗｯｸ | 218 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2°-4C 管内 | 90 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2°-4C ﾗｯｸ | 319 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2°-4C ころがし | 69 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2°-8C 管内 | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2°-8C ころがし | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2°-12C 管内 | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2°-12C ころがし | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5°-3C 管内 | 328 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5°-3C ころがし | 649 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5°-4C 管内 | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5°-4C ﾗｯｸ | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5°-4C ころがし | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-3C 管内 | 79 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-3C ころがし | 167 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-4C 管内 | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-4C ﾗｯｸ | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5°-4C ころがし | 18 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8°-3C 管内 | 30 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8°-3C ﾗｯｸ | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8°-3C ころがし | 44 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14° 管内 | 190 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14° ﾗｯｸ | 19 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14° ころがし | 913 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22° 管内 | 64 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22° ﾗｯｸ | 70 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22° ころがし | 126 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38° 管内 | 35 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38° ﾗｯｸ | 74 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38° ころがし | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60° 管内 | 76 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60° ﾗｯｸ | 48 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET60° ころがし | 38 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100° 管内 | 31 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100° ころがし | 46 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150° 管内 | 22 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET150° ころがし | 35 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-2C 管内 | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-2C ころがし | 24 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-4C 管内 | 20 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-4C ﾗｯｸ | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-4C ころがし | 24 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-5C 管内 | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-5C ころがし | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-6C 管内 | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-10C 管内 | 17 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-10C ころがし | 20 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-12C 管内 | 22 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25°-12C ころがし | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-2C 管内 | 240 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-2C ﾗｯｸ | 203 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-2C ころがし | 32 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-2C PF管内 | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-4C 管内 | 102 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-4C ﾗｯｸ | 369 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-4C ころがし | 16 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-4C PF管内 | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-5C 管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-5C ころがし | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2°-25C 管内 | 19 | ｍ
| 電線管 | G16 露出 | 7 | ｍ
| 電線管 | G22 露出 | 16 | ｍ
| 電線管 | G28 露出 | 7 | ｍ
| 電線管 | G16(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 81 | ｍ
| 電線管 | G22(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 94 | ｍ
| 電線管 | G28(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 20 | ｍ
| 電線管 | G36(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 4 | ｍ
| 電線管 | G42(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 19 | ｍ
| 電線管 | G54(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 34 | ｍ
| 電線管 | G70(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 32 | ｍ
| 電線管 | E19 露出 | 109 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 | 150 | ｍ
| 電線管 | E39 露出 | 23 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 4 | ｍ
| 電線管 | VE16 露出 | 138 | ｍ
| 電線管 | VE16 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 12 | ｍ
| 電線管 | VE22 隠蔽 | 1 | ｍ
| 電線管 | VE22 露出 | 82 | ｍ
| 電線管 | VE22 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 244 | ｍ
| 電線管 | VE28 露出 | 23 | ｍ
| 電線管 | VE28 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 18 | ｍ
| 電線管 | VE36 露出 | 33 | ｍ
| 電線管 | VE36 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 92 | ｍ
| 電線管 | VE42 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 31 | ｍ
| 電線管 | VE54 露出 | 27 | ｍ
| 電線管 | VE54 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 18 | ｍ
| 電線管 | VE70 露出 | 10 | ｍ
| 電線管 | VE70 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 14 | ｍ
| 電線管 | VE82 露出 | 15 | ｍ
| 電線管 | VE82 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 6 | ｍ
| 電線管 | FEP30 地中 | 10 | ｍ
| 電線管 | F2-17(ﾋﾞﾆﾙ被覆) 露出 | 1 | ｍ
| 電線管 | F2-24(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) 露出 | 13 | ｍ
| 電線管 | F2-30(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) 露出 | 7 | ｍ
| 電線管 | F2-38(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) 露出 | 56 | ｍ
| 電線管 | F2-50(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) 露出 | 13 | ｍ
| 電線管 | F2-76(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) 露出 | 7 | ｍ
| 電線管 | F2-83(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水) 露出 | 1 | ｍ
| 塗装工事 | G16 | 7 | ｍ
| 塗装工事 | G22 | 16 | ｍ
| 塗装工事 | G28 | 7 | ｍ
| 塗装工事 | E19 | 109 | ｍ
| 塗装工事 | E25 | 150 | ｍ
| 塗装工事 | E39 | 23 | ｍ
0
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(ﾒﾗﾐﾝ焼付) | W=600 H=70 | 14 | ｍ
(屋根形 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)付
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(SUS) | W=300 H=70 ｾﾊﾟ共 SUS ｶﾊﾞｰ | 21 | ｍ
(屋根形 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)付
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(SUS) | W=600 H=70 ｾﾊﾟ共 SUS ｶﾊﾞｰ | 23 | ｍ
(屋根形 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)付
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(SUS) | W=800 H=100 ｾﾊﾟ共 SUS ｶﾊﾞｰ | 6 | ｍ
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ W=300用 | 14 | 個
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ W=600用 | 16 | 個
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ W=800用 | 5 | 個
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) | L=300 | 7 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×100 | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製･防水型) | 200×200×200 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製･防水型) | 300×300×200 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製･防水型) | 300×300×200 ｾﾊﾟ共 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(VE製･防水型) | 200×200×200 | 7 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) | 中深 | 11 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 G16 | 1 | 個
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 2方出 G16 | 1 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 E19 | 18 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 E25 | 17 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 E39 | 1 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 VE22 | 24 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 VE28 | 1 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE16 | 21 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE22 | 203 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE28 | 28 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE36 | 30 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE42 | 21 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE54 | 12 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE70 | 13 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE82 | 7 | 個
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ | G16 | 1 | 個
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ | G22 | 1 | 個
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ | G28 | 1 | 個
| 防爆型ﾌﾚｷ | G16 | 1 | 個
| 防爆型ﾌﾚｷ | G22 | 3 | 個
| 防爆型ﾌﾚｷ | G28 | 1 | 個
| 断熱貫通処理 | E19(壁) | 4 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E25(壁) | 22 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E31(壁) | 4 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E39(壁) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E51(壁) | 5 | 箇所
| 断熱貫通処理 | G82(壁) | 2 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 50φ(壁) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 100φ(壁) | 18 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 100φ(床) | 20 | 箇所
7 - 計
8 | 受変電設備
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ |  | 1 | 式
| ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 | 1Φ150KVA 油入自冷式 | 1 | 台
| ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 | 3Φ300KVA 油入自冷式 | 1 | 台
| ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 | 3Φ500KVA 油入自冷式 | 1 | 台
| 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 53.2kvar L=6％ 油入自冷式 DCR内蔵 | 2 | 台
| 直列ﾘｱｸﾄﾙ | 3.19kvar L=6％ ﾓﾙｰﾄﾞ自冷式 警報接点付 | 2 | 台
| 電線 | EM-IE5.5° PF管内 | 11 | ｍ
| 電線 | EM-IE5.5° 管内 | 110 | ｍ
| 電線 | EM-IE22° PF管内 | 5 | ｍ
| 電線 | EM-IE22° 管内 | 52 | ｍ
| 電線 | EM-IE38° PF管内 | 5 | ｍ
| 電線 | EM-IE38° 管内 | 49 | ｍ
| 電線 | EM-IE60° PF管内 | 5 | ｍ
| 電線 | EM-IE60° 管内 | 51 | ｍ
| 電線管 | HIVE42 露出 | 15 | ｍ
| 電線管 | FEP50 地中 | 5 | ｍ
| 200H鋼(溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 1m | 7 | 本
| 防鳥ｱﾐ | 両面取付 | 4 | 箇所
| 接地工事 | EAD種 | 1 | 箇所
| 接地工事 | EB種 | 1 | 箇所
| 接地工事 | ED種 | 1 | 箇所
| 接地工事 | Etc種 | 1 | 箇所
0
| 接地工事 | Etp種 | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | VE42(壁) | 3 | 箇所
| 根切 |  | 2 | ㎥
| 埋戻し |  | 2 | ㎥
| 埋設ｼｰﾄ | 2倍長 | 3 | ⅿ
| 搬入費 |  | 1 | 式
8 - 計
9 | 電話設備
| 総合盤 | 1T-1 警報盤含 | 1 | 面
| 端子盤 | 2T-1 上部下部ﾀﾞｸﾄ付 | 1 | 面
| 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 6極4芯 OAﾌﾛｱ-用 | 3 | 個
| 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 6極4芯 壁付 | 3 | 個
| 導入線 | 1.2ｍｍ PF管内 | 27 | ｍ
| 導入線 | 1.2ｍｍ 管内 | 6 | ｍ
| 電線 | EM-IE5.5° 管内 | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EBT0.4-2P PF管内 | 15 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EBT0.4-2P 管内 | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EBT0.4-2P ころがし | 79 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EBT0.4-5P ころがし | 34 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EBT0.4-5P 管内 | 5 | ｍ
| 電線管 | G36(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 6 | ｍ
| 電線管 | E19 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 11 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 2 | ｍ
| 電線管 | PF28 隠蔽 | 27 | ｍ
| 電線管 | VE16 地中 | 2 | ｍ
| 電線管 | VE16 露出 | 6 | ｍ
| 電線管 | FEP40 地中 | 59 | ｍ
| 塗装工事 | E19 | 3 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×100 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) | 中深 | 3 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) | 中浅 | 3 | 個
| 接地工事 | ED種 | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E25(壁) | 3 | 箇所
9 - 計
10 | 情報通信設備
| SW-HUB | 16ﾎﾟｰﾄ ﾒｲﾝHUB | 1 | 台
| PoE SW-HUB | 8ﾎﾟｰﾄ | 3 | 台
| PoE SW-HUB | 16ﾎﾟｰﾄ | 3 | 台
| 無線LANｱｹｾｽﾎﾟｲﾝﾄ |  | 26 | 台
| 会議室無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ | 卓上型汎用品 | 1 | 台
| 情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 8極8芯 OAﾌﾛｱｰ用 | 3 | 個
| 情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 8極8芯 壁付 | 9 | 個
| 導入線 | 1.2ｍｍ PF管内 | 27 | ｍ
| 導入線 | 1.2ｍｍ 管内 | 6 | ｍ
0
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P(Cat6) PF管内 | 36 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P(Cat6) ころがし | 899 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P(Cat6) 管内 | 110 | ｍ
| 電線管 | G36(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 6 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 32 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 2 | ｍ
| 電線管 | PF28 隠蔽 | 27 | ｍ
| 電線管 | FEP40 地中 | 59 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) | 中深 | 3 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) | 中浅 | 9 | 個
| 断熱貫通処理 | E19(壁) | 13 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 50Φ(壁) | 7 | 箇所
10 - 計
11 | 業務放送設備
| 業務用ﾗｯｸ型ｱﾝﾌﾟ |  | 1 | 式
| 天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 7 | 台
| 天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ | ATT付 | 13 | 台
| 防滴型天井露出ｽﾋﾟｰｶｰ | ATT付 | 27 | 台
| 安全増防爆型ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ |  | 1 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 簡易耐火 ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 台
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | ﾌﾟﾚｰﾄ 新金 | 7 | 台
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C 管内 | 16 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C ころがし | 371 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-3C PF管内 | 17 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-3C ころがし | 17 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-3P PF管内 | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-3P ころがし | 37 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-3P 管内 | 3 | ｍ
0
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-10P ころがし | 1 | ｍ
| 電線管 | G16(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 17 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 2 | ｍ
| 電線管 | VE16 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 2 | ｍ
| 配管支持材(SUS製) | VE16 | 2 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (樹脂製) | 中深 | 11 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ (樹脂製) | 中浅 | 7 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼製) | 中浅 | 1 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 G16 | 1 | 個
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 2 | 個
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁ | (横型)16φ | 1 | 個
| 断熱貫通処理 | E19(壁) | 21 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 50φ(壁) | 3 | 箇所
11 - 計
12 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
| ﾓﾆﾀｰ付親機 |  | 1 | 台
| ｶﾒﾗ付玄関子機 |  | 2 | 台
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C PF管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C 管内 | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C ころがし | 67 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE0.9-5P PF管内 | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE0.9-5P 管内 | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE0.9-5P ころがし | 11 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 4 | ｍ
| 電線管 | VE16 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 3 | ｍ
| 塗装工事 | E25 | 3 | ｍ
| 配管支持材(SUS) | VE16 | 3 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 1個用 | 2 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 VE16 | 1 | 個
| 断熱貫通処理 | E19(壁) | 2 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E25(床) | 1 | 箇所
12 - 計
13 | ｲﾝﾀｰｶﾑ設備
| IPｲﾝｶﾑ | 音声I／Fﾕﾆｯﾄ | 1 | 台
| IPｲﾝｶﾑ | 多機能端末 | 3 | 台
| IPｲﾝｶﾑ | 標準端末 | 7 | 台
| IPｲﾝｶﾑ | ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ防水端末 | 23 | 台
| PoE＋Gｽｲｯﾁ | 10ﾎﾟｰﾄ | 1 | 台
| IPｲﾝﾀｰｶﾑ交換機 | 16ﾎﾟｰﾄ | 3 | 台
| 配線引出用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 床付 | 3 | 個
| 電線 | EM-IE5.5° 管内 | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P(Cat6) PF管内 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P(Cat6) ころがし | 34 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P(Cat6) 管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE0.9-1P PF管内 | 39 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE0.9-1P 管内 | 179 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE0.9-1P ころがし | 916 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 39 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 5 | ｍ
| 電線管 | VE16 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 83 | ｍ
| 電線管 | VE16 隠蔽 | 6 | ｍ
| 電線管 | VE16 地中 | 2 | ｍ
| 配管支持材(SUS) | VE16 | 75 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 大深 | 3 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 中浅 | 6 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 1方出 VE16 | 25 | 個
0
| 接地工事 | ED種(CATV用) | 1 | 箇所
0
| 断熱貫通処理 | E19(壁) | 19 | 箇所
| 断熱貫通処理 | E25(壁) | 3 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 50φ(壁) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 75φ(壁) | 8 | 箇所
13 - 計
14 | ﾄｲﾚ呼出設備
0
| ﾄｲﾚ呼出表示盤 | 1窓 | 1 | 面
| 廊下灯 |  | 1 | 個
| 復旧ﾎﾞﾀﾝ |  | 1 | 個
| ﾄｲﾚ呼出押ﾎﾞﾀﾝ |  | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C PF管内 | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C ころがし | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-2C 管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-3C PF管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE1.2-3C ころがし | 2 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 9 | ｍ
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 | 3 | 個
14 - 計
15 | ﾃﾚﾋﾞ共聴設備
0
| 地ﾃﾞｼﾞｱﾝﾃﾅ | 20EL | 1 | 本
側面取付金具×1 中間用×2
| ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄSGP50溶融亜鉛ﾒｯｷ | 底用×1 | 1 | 基
| 地ﾃﾞｼﾞﾌﾞｰｽﾀｰ | 1T-1 内含 | 1 | 台
| 地ﾃﾞｼﾞﾌﾞｰｽﾀｰ | 2T-1 内含 | 1 | 台
| 分岐器 | 1分岐 2T-1 内含 | 1 | 台
| 分配器 | 6分配 2T-1 内含 | 1 | 台
| 直列ﾕﾆｯﾄ壁付 | 端末75Ω | 5 | 個
| 直列ﾕﾆｯﾄ壁付 | 端末75Ω 簡易耐火 ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 個
| 雨栓ｶﾊﾞｰ |  | 1 | 個
| 導入線 | 1.2ｍｍ PF管内 | 12 | ｍ
0
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB PF管内 | 21 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内 | 23 | ｍ
0
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ころがし | 101 | ｍ
| 電線管 | G16(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 4 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 21 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 12 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) | 中浅 | 5 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(鋼製) | 中浅 | 1 | 個
0
15 - 計
16 | 自動火災報知設備
| 防災監視盤 | P型1級 30回線 壁掛型 | 1 | 面
| 機器収容箱 | 消火栓箱組込型 発信機+地区音響装置収容 | 3 | 面
| 機器収容箱 | 消火栓箱組込型 防滴型 発信機+地区音響装置収容 | 1 | 面
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 | 18 | 台
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 P型自動試験機能付 | 1 | 台
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 P型自動試験機能付 天井裏取付 | 21 | 台
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 側面点検BOX付 P型自動試験機能付 | 2 | 台
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 | 23 | 台
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 P型自動試験機能付 天井裏取付 | 4 | 台
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 防水型 | 5 | 台
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種 150℃ 防水型 | 3 | 台
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種 70℃ 防水型 P型自動試験機能付 | 54 | 台
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種 70℃ 防爆型 | 1 | 台
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 特種 60℃ | 7 | 台
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 特種 60℃ P型自動試験機能付 | 4 | 台
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 特種 60℃ 防水型 P型自動試験機能付 | 7 | 台
| 消火栓始動装置 | 表示灯点滅装置 70VA消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤組込(別途工事) | 1 | 台
| 温度監視機械式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | 庫内温度異常警報 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-2C PF管内 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-2C 管内 | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-2C ころがし | 71 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-5P PF管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-5P 管内 | 13 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-5P ころがし | 101 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-10P PF管内 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-10P 管内 | 11 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-10P ころがし | 90 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-2C PF管内 | 13 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-2C 管内 | 32 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-2C ころがし | 599 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-4C 管内 | 37 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-4C ころがし | 142 | ｍ
| 電線管 | G16 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | E19 露出 | 41 | ｍ
| 電線管 | E25 露出 | 8 | ｍ
| 電線管 | E31 露出 | 2 | ｍ
| 電線管 | PF16 隠蔽 | 18 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 3 | ｍ
| 電線管 | PF28 隠蔽 | 3 | ｍ
| 電線管 | VE16 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 32 | ｍ
| 電線管 | VE22 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 2 | ｍ
| 電線管 | VE28 断熱ﾊﾟﾈﾙ面露出 | 5 | ｍ
| 塗装工事 | G16 | 3 | ｍ
| 塗装工事 | E19 | 41 | ｍ
| 塗装工事 | E25 | 8 | ｍ
| 塗装工事 | E31 | 2 | ｍ
| 配管支持材(SUS) | VE16 | 23 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE22 | 1 | 個
| 配管支持材(SUS) | VE28 | 4 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×100 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 中深 | 24 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 中浅 | 1 | 個
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 2方出 E19 | 2 | 個
| ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁ | 横型16φ | 1 | 個
| 断熱貫通処理 | E19(壁) | 51 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 50φ(壁) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 75φ(床) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 75φ(壁) | 2 | 箇所
16 - 計
17 | 自動閉鎖設備
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 3種 | 7 | 台
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種 70℃ 防水型 P型自動試験機能付 | 1 | 台
| 自動閉鎖装置 | 防火ﾄﾞｱｰ用 DC24V | 1 | 台
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-3C ころがし | 9 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-3P PF管内 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-3P ころがし | 43 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-3P 管内 | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-2C ころがし | 14 | ｍ
| 電線管 | PF22 隠蔽 | 5 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 大深 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂) | 中深 | 4 | 個
| 断熱貫通処理 | E25(壁) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 50φ(壁) | 1 | 箇所
| 断熱貫通処理 | 50φ(床) | 1 | 箇所
17 - 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## E-2 電気設備工事
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
E-2 | 電気設備工事
外構
1 | 構内配電線路 |  | 1 | 式
E-2 - 計
1 | 構内配電線路
1-1 | 電力引込設備 |  | 1 | 式
1-2 | 外灯設備 |  | 1 | 式
1 - 計
1-1 | 電力引込設備
(SUS製DGR付VT・LA内藏)
| PAS | 7.2KV 300A重耐塩 | 1 | 台
| 地絡方向継電器 | DGR | 1 | 台
| 引込柱 | 12-19-350 ｺﾝｸﾘｰﾄ 根かせ共 | 1 | 本
| 軽腕金 | 75×75×1500×3.2t | 2 | 個
| 軽腕金 | 75×75×1800×3.2t | 2 | 個
玉碍子×1 支線ｶﾞｰﾄﾞ×1 支線ﾛｯﾄﾞ×1 支線ﾌﾞﾛｯｸ×1
| 支線 | 38°亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 | 1 | 箇所
| 高圧ﾋﾟﾝ碍子 |  | 1 | 個
鉄蓋600φ 200KN(ｾﾊﾟﾚｰﾀ付)
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 900×900×1200 | 1 | 基
| 導入線 | 1.2ｍｍ 管内 | 55 | ｍ
0
| 電線 | EM-IE14° 管内 | 20 | ｍ
0
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6KV EM-FPT60° PF管内 | 31 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6KV EM-FPT60° 管内 | 23 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | 6KV EM-FPT60° ころがし | 40 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES1.25°-2C PF管内 | 31 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES1.25°-2C 管内 | 23 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES1.25°-2C ころがし | 40 | ｍ
| 端末処理 | 6KV EM-FPT60°(屋外) | 1 | 箇所
| 端末処理 | 6KV EM-FPT60°(屋内) | 1 | 箇所
| 電線管 | E25 露出 | 5 | ｍ
| 電線管 | G92 露出 | 42 | ｍ
| 電線管 | G22(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 18 | ｍ
| 電線管 | G92(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 35 | ｍ
| 電線管 | HIVE16 地中 | 2 | ｍ
| 電線管 | HIVE16 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | FEP30 地中 | 31 | ｍ
| 電線管 | FEP100 地中 | 62 | ｍ
| 塗装工事 | E25 | 5 | ｍ
| 塗装工事 | G92 | 42 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500×500×400 | 4 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS製･防水型) | 500×500×400 | 2 | 個
| 防水処理 | HIVE16 | 1 | 箇所
| 防水処理 | G22 | 1 | 箇所
| 防水処理 | G92 | 2 | 箇所
| 接地工事 | ELA種 | 1 | 箇所
| 埋設標 | 鉄製 | 3 | 個
| 断熱貫通処理 | E25(壁) | 4 | 箇所
| 断熱貫通処理 | G92(壁) | 8 | 箇所
| 根切 |  | 31 | ㎥
| 埋戻し |  | 31 | ㎥
| 埋設ｼｰﾄ | 2倍長 | 29 | ⅿ
1-1 - 計
1-2 | 外灯設備
| 屋外分電盤 | S-1 | 1 | 面
| 照明器具 | Y43 | 1 | 台
| ｽｯｷﾘﾎﾟｰﾙ | ﾎﾞｯｸｽ付 7.4m Φ113.4 | 1 | 本
| ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻基礎 | 550×Φ450 | 1 | 基
| 電線 | EM-IE1.6 管内 | 5 | ｍ
| 電線 | EM-IE2.0 管内 | 17 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-2C 管内 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.6-2C 管内 | 5 | ｍ
| 電線管 | G22(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 露出 | 9 | ｍ
| 電線管 | HIVE16 地中 | 2 | ｍ
| 電線管 | HIVE16 露出 | 2 | ｍ
| 接地工事 | ED種 | 1 | 箇所
1-2 - 計

## M 機械設備工事
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 換気設備 |  | 1 | 式
|  | 1）厨房給排気 | 1 | 式
|  | 2）一般換気 | 1 | 式
3 | 自動制御設備 |  | 1 | 式
4 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
5 | 給水設備 |  | 1 | 式
6 | 排水設備 |  | 1 | 式
7 | 給湯設備 |  | 1 | 式
8 | 消火設備 |  | 1 | 式
9 | ガス設備 |  | 1 | 式
10 | 蒸気設備 |  | 1 | 式
11 | 厨房機器附帯配管設備 |  | 1 | 式
計
1 | 空気調和設備
EHP-1
| 寒冷地向けﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋外機(ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀ付) |  | 1 | 組
冷房能力50kw 暖房能力60kw
ﾗｲﾝ分岐管ﾏﾙﾁｷｯﾄ
吸込み網、防震架台、防雪ﾌ-ﾄﾞ用転倒防止金具
防雪ﾌｰﾄﾞ
| EHP1-1 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力4.0kw 暖房能力4.8kw | 2 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP1-2 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw | 2 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP1-3 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力6.3kw 暖房能力7.5kw | 2 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP1-4 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP1-5 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP1-6 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP1-7 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力4.0kw 暖房能力4.8kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP1-8 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
EHP-2
| 寒冷地向けﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋外機(ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀ付) |  | 1 | 組
冷房能力50kw 暖房能力60kw
ﾗｲﾝ分岐管ﾏﾙﾁｷｯﾄ
吸込み網、防震架台、防雪ﾌ-ﾄﾞ用転倒防止金具
防雪ﾌｰﾄﾞ
| EHP2-1 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP2-2 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力4.0kw 暖房能力4.8kw | 3 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP2-3 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP2-4 | 天ｶｾ直接吸込み
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、HEPAﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP2-5 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力6.3kw 暖房能力7.5kw | 2 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
| EHP2-6 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-、防震金具
EHP-3
| 寒冷地向けﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋外機(ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀ付) |  | 1 | 組
冷房能力67kw 暖房能力82.5kw
ﾗｲﾝ分岐管ﾏﾙﾁｷｯﾄ
吸込み網、防震架台、防雪ﾌ-ﾄﾞ用転倒防止金具
防雪ﾌｰﾄﾞ
| EHP3-1 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw | 2 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、防震金具
| EHP3-2 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力5.0kw 暖房能力5.6kw | 4 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、防震金具
| EHP3-3 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、防震金具
| EHP3-4 | 壁掛け
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.2kw 暖房能力2.5kw | 1 | 組
ﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ
| EHP3-5 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、防震金具
| EHP3-6 | 壁掛け
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.2kw 暖房能力2.5kw | 1 | 組
ﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ
| EHP3-7 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、防震金具
| EHP3-8 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、防震金具
| EHP3-9 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力6.3kw 暖房能力7.5kw | 2 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、防震金具
| EHP3-10 | 天ｶｾ4方向、昇降ｸﾞﾘﾙ
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw | 1 | 組
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、防震金具
| EHP3-11 | 壁掛け
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 | 冷房能力2.2kw 暖房能力2.5kw | 1 | 組
ﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ
| セントラルステ－ション | EZ | 1 | 式
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 墨だし |  | 1 | 式
| 機器振れ止め |  | 1 | 式
| リモコン取付費 |  | 1 | 式
| 集中リモコン設定費 |  | 1 | 式
| 屋外機用鉄骨架台 |  | 1 | 式
| クレ－ン作業費 |  | 1 | 式
| 冷媒追加封入費 |  | 1 | 式
| 試運転調整 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 運搬雑費 |  | 1 | 式
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ10ｔ） | 6.35φ | 185 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ10ｔ） | 9.52φ | 77 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ10ｔ） | 12.7φ | 97 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ10ｔ） | 15.88φ | 22 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ20ｔ） | 12.7φ | 185 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ20ｔ） | 15.88φ | 41 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ20ｔ） | 19.05φ | 30 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ20ｔ） | 22.22φ | 36 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ20ｔ） | 25.4φ | 37 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ20ｔ） | 28.58φ | 53 | ｍ
| 継手接合材 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
ドレン
| ビニル管VP | 25A | 149 | ｍ
ドレン
| ビニル管VP | 30A | 81 | ｍ
ドレン
| ビニル管VP | 50A | 85 | ｍ
| 継手接合材 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
| 空調用ドレントラップ | ｳｦ-ﾀ-ﾍﾞｽﾄ50 | 5 | 個
ケ－ブル
| EM-CEE | 1.25mm2-2C | 619 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 | PF-S22 | 87 | ｍ
| 同上付属品 |  | 1 | 式
| 配管工費 |  | 1 | 式
| 器具取付費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 電工費 |  | 1 | 式
| 結線費 |  | 1 | 式
| 区画貫通処理費 |  | 1 | 式
| 浸透桝設置費 |  | 1 | 式
| スリ－ブ費 |  | 1 | 式
| はつり補修費 |  | 1 | 式
| 管埋設費 |  | 1 | 式
| 配管支持架台 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
GHP-1
| 寒冷地専用 標準屋外機 | 相当馬力16 | 1 | 組
冷房能力45kw 暖房能力50kw
防震架台、風向調整版
冷媒分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ
| GHP1-1 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力7.1kw 暖房能力8kw | 2 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
| GHP1-2 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力8kw 暖房能力9kw | 2 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
| GHP1-3 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力7.1kw 暖房能力8kw | 1 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
| GHP1-4 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力7.1kw 暖房能力8kw | 1 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
GHP-2
| 寒冷地専用 標準屋外機 | 相当馬力26 | 1 | 組
冷房能力71kw 暖房能力80kw
防震架台、風向調整版
冷媒分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ
| GHP2-1 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力8kw 暖房能力9kw | 3 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
| GHP2-2 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力7.1kw 暖房能力8kw | 4 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
| GHP2-3 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力7.1kw 暖房能力8kw | 2 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
GHP-3
| 寒冷地専用 標準屋外機 | 相当馬力20 | 1 | 組
冷房能力56kw 暖房能力63kw
防震架台、風向調整版
冷媒分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ
| GHP3-1 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力8kw 暖房能力9kw | 3 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
| GHP3-2 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力9kw 暖房能力10kw | 3 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
GHP-4
| 寒冷地専用 標準屋外機 | 相当馬力20 | 1 | 組
冷房能力56kw 暖房能力63kw
防震架台、風向調整版
冷媒分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ
| GHP4-1 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力7.1kw 暖房能力8kw | 4 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
| GHP4-2 | 天ｶｾ2方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力14kw 暖房能力16kw | 2 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
GHP-5
| 寒冷地専用 標準屋外機 | 相当馬力16 | 1 | 組
冷房能力45kw 暖房能力50kw
防震架台、風向調整版
冷媒分岐ｼﾞｮｲﾝﾄ
| GHP5-1 | 天ｶｾ4方向Hタイプ、昇降ｸﾞﾘﾙﾊﾟﾈﾙ
| 屋内機 | 冷房能力8kw 暖房能力9kw | 6 | 組
ﾘﾓｺﾝ、高性能ﾌｨﾙﾀ-
| メ－カ－試運転調整 |  | 1 | 式
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 墨だし |  | 1 | 式
| 機器振れ止め |  | 1 | 式
| リモコン取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機用鉄骨架台 |  | 1 | 式
| クレ－ン作業費 |  | 1 | 式
| 冷媒追加封入費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 運搬雑費 |  | 1 | 式
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ10ｔ） | 9.52φ | 233 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ10ｔ） | 12.7φ | 130 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ10ｔ） | 15.88φ | 168 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ20ｔ） | 15.88φ | 200 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ20ｔ） | 22.22φ | 34 | ｍ
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ20ｔ） | 28.58φ | 298 | ｍ
| 継手接合材 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
ドレン
| ビニル管VP | 25A | 155 | ｍ
ドレン
| ビニル管VP | 30A | 70 | ｍ
ドレン
| ビニル管VP | 50A | 73 | ｍ
| 継手接合材 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
| 空調用ドレントラップ | ｳｦ-ﾀ-ﾍﾞｽﾄ50 | 3 | 個
ケ－ブル
| EM-CEE | 1.25mm2-2C | 883 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 | PF-S22 | 80 | ｍ
| 同上付属品 |  | 1 | 式
| 配管工費 |  | 1 | 式
| 器具取付費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 電工費 |  | 1 | 式
| 結線費 |  | 1 | 式
| 区画貫通処理費 |  | 1 | 式
| 浸透桝設置費 |  | 1 | 式
| スリ－ブ費 |  | 1 | 式
| はつり補修費 |  | 1 | 式
| 管埋設費 |  | 1 | 式
| 配管支持架台 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 運搬雑費 |  | 1 | 式
| RU-1 | 中温用標準形
| ｽｸﾛ-ﾙｸ-ﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ | 冷却能力5.3kw(庫内0℃無着霜時) | 1 | 式
防震架台、転倒防止金具
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 冷凍機吊り鋼材 |  | 1 | 式
| 室外機用鉄骨架台 |  | 1 | 式
| 冷媒封入費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 | 式
| 運搬雑費 |  | 1 | 式
冷媒
| 被覆銅管(ｼﾝｸﾞﾙ20ｔ） | 12.7φ | 185 | ｍ
| 継手接合材 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
冷媒
| 裸銅管 | 19.05φ | 40 | ｍ
| 継手接合材 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
ドレン
| ビニル管VP | 50A | 18 | ｍ
| 継手接合材 |  | 1 | 式
SGP
| 白ガス管 | 20A | 2 | ｍ
| 継手接合材 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
| 冷凍冷蔵制御弁類 | エアッカットバルブ | 1 | 個
| 配管工費 |  | 1 | 式
| 器具取付費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 冷媒ラッキング工事 |  | 1 | 式
| 断熱工事 |  | 1 | 式
| スリ－ブ費 |  | 1 | 式
| はつり補修 |  | 1 | 式
| 管埋設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費、諸経費 |  | 1 | 式
小計
2 | 換気設備
1）厨房給排気
| EAP1-1～2 | 立形ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ式ｸﾘﾝｴｱ仕様
| 空冷HP式外調機 | 冷却能力37.7kw 加熱能力31.3kw | 2 | 台
給気風量4000ｍ3/h×240Pa
ホットガス式再熱器 冷媒R410A 制御ﾘﾓｺﾝ
プレフィルタ メイン中性能フィルタ(比色法65%)
防震架台300H 防雪フード 差圧計 外部発停端子
| EAP2-1～3 | 立形ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ式ｸﾘﾝｴｱ仕様
| 空冷HP式外調機 | 冷却能力75.2kw 加熱能力62.5kw | 4 | 台
給気風量8400-9500ｍ3/h×200Pa
ホットガス式再熱器 冷媒R410A 制御ﾘﾓｺﾝ
プレフィルタ メイン中性能フィルタ(比色法65%)
防震架台300H 防雪フード 差圧計 外部発停端子
| EAP3-1～3 | 立形ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ式ｸﾘﾝｴｱ仕様
| 空冷HP式外調機 | 冷却能力94.5kw 加熱能力78.1kw | 4 | 台
給気風量11000-12000ｍ3/h×260Pa
ホットガス式再熱器 冷媒R410A 制御ﾘﾓｺﾝ
プレフィルタ メイン中性能フィルタ(比色法65%)
防震架台300H 防雪フード 差圧計 外部発停端子
| 輸送費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| FS1 | 天吊 斜流ダクトファン
| 給気ファン | 250φ×250ｍ3/h×130Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－
防震吊金物
SUS製深形フ－ド150φ(防虫網付)
| FS2 | 天吊 斜流ダクトファン
| 給気ファン | 300φ×450ｍ3/h×140Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－
防震吊金物
SUS製深形フ－ド200φ(防虫網付)
| FS3 | 天吊 斜流ダクトファン
| 給気ファン | 300φ×450ｍ3/h×170Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－
防震吊金物
SUS製深形フ－ド200φ(防虫網付)
| FS4 | 天吊 斜流ダクトファン
| 給気ファン | 300φ×450ｍ3/h×170Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－
防震吊金物
SUS製深形フ－ド200φ(防虫網付)
| FS5 | 天吊 斜流ダクトファン
| 給気ファン | 250φ×500ｍ3/h×60Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－
防震吊金物
SUS製深形フ－ド250φ(防虫網付)
| FS6 | 天吊 斜流ダクトファン
| 給気ファン | 250φ×500ｍ3/h×80Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－
防震吊金物
SUS製深形フ－ド250φ(防虫網付)
| FS7 | 天吊 斜流ダクトファン
| 給気ファン | 300φ×500ｍ3/h×200Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－
防震吊金物
SUS製深形フ－ド250φ(防虫網付)
| FS8 | 天吊 斜流ダクトファン
| 給気ファン | 300φ×1500ｍ3/h×100Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－
防震吊金物
SUS製深形フ－ド350φ(防虫網付)
| FS9 | 天吊 斜流ダクトファン
| 給気ファン | 325φ×2100ｍ3/h×120Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－
防震吊金物
SUS製給気ガラリ400φ(防虫網付)
| FS10 | 天吊 斜流ダクトファン
| 給気ファン | 400φ×3400ｍ3/h×200Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－
防震吊金物
SUS製給気ガラリ450φ(防虫網付)
| 給気ファンキャンバス継手 |  | 1 | 式
| FE1 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | 180φ×300ｍ3/h×100Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ SUS深形フ－ド150φ
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE2 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | 180φ×500ｍ3/h×50Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE3 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | 180φ×500ｍ3/h×50Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ SUS製深形フ－ド250φ
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE4 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | 180φ×500ｍ3/h×90Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ SUS製深形フ－ド250φ
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE5 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | 180φ×600ｍ3/h×70Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE6 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | 180φ×600ｍ3/h×50Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE7 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | 180φ×600ｍ3/h×40Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE8 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | 180φ×600ｍ3/h×90Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ SUS製深形フ－ド250φ
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE9 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | 250φ×1400ｍ3/h×60Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE10 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | (250×2)φ×4000ｍ3/h×90Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE11 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | (250×2)φ×4000ｍ3/h×100Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE12 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | (280×3)φ×7400ｍ3/h×160Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE13 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | (250×2)φ×5000ｍ3/h×70Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE14 | ストレ－トシロッコファン 厨房用
| 排気ファン | (250×2)φ×5200ｍ3/h×110Pa | 1 | 台
ファンインバ－タ－ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震吊金物
| FE15 | 床置き片吸込形
| 排気ファン | No1.5×2500ｍ3/h×100Pa | 1 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 防震架台
| FE16 | 床置き片吸込形
| 排気ファン | No3×5800ｍ3/h×100Pa | 1 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 防震架台
| FE17 | 床置き片吸込形
| 排気ファン | No3.5×10000ｍ3/h×170Pa | 1 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 防震架台
| FE18 | 床置き片吸込形
| 排気ファン | No5×19100ｍ3/h×560Pa | 1 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 防震架台
| FE19 | 天吊片吸込形(片持ち形)
| 排気ファン | No1×900ｍ3/h×50Pa | 1 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震架台
| FE20 | 床置き片吸込形(片持ち形)
| 排気ファン | No2×2300ｍ3/h×70Pa | 1 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 防震架台
| FE21 | 床置き片吸込形(片持ち形)
| 排気ファン | No2.5×4300ｍ3/h×110Pa | 1 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 防震架台
| FE22 | 床置き片吸込形(片持ち形)
| 排気ファン | No3×7500ｍ3/h×110Pa | 1 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 防震架台
| FE23 | 床置き片吸込形(片持ち形)
| 排気ファン | No3.5×9300ｍ3/h×120Pa | 1 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 防震架台
| FE24 | 床置き片吸込形(片持ち形)
| 排気ファン | No4×10400ｍ3/h×130Pa | 2 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 防震架台
| FE25 | 天吊片吸込形(片持ち形)
| 排気ファン | No1×900ｍ3/h×50Pa | 1 | 台
インバ－タ－ 無段階変速スイッチ 吐出口にクリンプ金網取付
キャンバス継手 振れ止め支持 防震架台
| 排気ファンキャンバス継手 |  | 1 | 式
| 排気ファンコンクリ－ト基礎 |  | 1 | 式
| 給気ファン取付費 |  | 1 | 式
| 排気ファン取付費 |  | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 揚重費 | トラッククレ-ン30t | 1 | 日
| 給気ダクト | 亜鉛鉄板
| 共板フランジ工法 | 板厚0.5t L≦450ｍｍ | 721 | ㎡
| 給気ダクト | 亜鉛鉄板
| 共板フランジ工法 | 板厚0.6t 450<L≦750ｍｍ | 1339 | ㎡
| 排気ダクト | 亜鉛鉄板
| 共板フランジ工法 | 板厚0.5t L≦450ｍｍ | 488 | ㎡
| 排気ダクト | 亜鉛鉄板
| 共板フランジ工法 | 板厚0.6t 450<L≦750ｍｍ | 978 | ㎡
| 排気ダクト | 亜鉛鉄板
| 共板フランジ工法 | 板厚0.8t 750<L≦1500ｍｍ | 126 | ㎡
給気
| スパイラルダクト | 150φ 板厚0.5ｍｍ | 28 | ｍ
給気
| スパイラルダクト | 200φ 板厚0.5ｍｍ | 147 | ｍ
給気
| スパイラルダクト | 250φ 板厚0.5ｍｍ | 144 | ｍ
給気
| スパイラルダクト | 350φ 板厚0.5ｍｍ | 9 | ｍ
給気
| スパイラルダクト | 400φ 板厚0.5ｍｍ | 5 | ｍ
給気
| スパイラルダクト | 450φ 板厚0.5ｍｍ | 6 | ｍ
排気
| スパイラルダクト | 150φ 板厚0.5ｍｍ | 7 | ｍ
排気
| スパイラルダクト | 200φ 板厚0.5ｍｍ | 2 | ｍ
排気
| スパイラルダクト | 250φ 板厚0.5ｍｍ | 111 | ｍ
亜鉛鉄板
| 給排気ボックス | 板厚0.5t L≦450ｍｍ | 16 | ㎡
亜鉛鉄板
| 給排気ボックス | 板厚0.6t 450<L≦750ｍｍ | 19 | ㎡
亜鉛鉄板
| 給排気ボックス | 板厚0.8t 750<L≦1500ｍｍ | 64 | ㎡
亜鉛鉄板
| 給排気ボックス | 板厚1.0t 1500<L≦2200ｍｍ | 169 | ㎡
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
| 屋上ダクト支持 |  | 1 | 式
| 屋上ダクト横断用足場 |  | 1 | 箇所
| fB36 | 1800×1250×600h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 2100ｍ3/h 付属品 FVD | 1 | 箇所
| fD17 | 6250×1800×900h 10100ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD ﾄﾞﾚﾝｺｯｸ15 ﾎｰｽ差込口9 | 2 | 箇所
ﾊﾞｯﾌﾙ形ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀ500×500 12枚ﾕﾆｯﾄ
| fD18D19 | 5400×1800×900h 9000ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD×2 ﾄﾞﾚﾝｺｯｸ15 ﾎｰｽ差込口9 | 1 | 箇所
ﾊﾞｯﾌﾙ形ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀ500×500 12枚ﾕﾆｯﾄ
| fE7 | 4300×1500×900h 6600ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD×2 | 1 | 箇所
ﾊﾞｯﾌﾙ形ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀ500×500 8枚ﾕﾆｯﾄ
| fE9 | 3600×1100×1000h 4300ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD | 1 | 箇所
ﾊﾞｯﾌﾙ形ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀ500×500 6枚ﾕﾆｯﾄ
| fE10 | 1650×1500×900h 2300ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD ﾄﾞﾚﾝｺｯｸ15 ﾎｰｽ差込口9 | 1 | 箇所
ﾊﾞｯﾌﾙ形ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀ500×500 4枚ﾕﾆｯﾄ
| fE19 | 1000×1000×900h 900ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD | 1 | 箇所
| fG4 | 700×700×1000h 600ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD | 1 | 箇所
| fG6 | 900×600×900h 700ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD | 1 | 箇所
ﾊﾞｯﾌﾙ形ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀ500×500 2枚ﾕﾆｯﾄ
| fH12 | 2300×1300×900h 5400ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD 温度ﾋｭ-ｽﾞ280℃ | 1 | 箇所
| fH16 | 2400×1200×900h 3200ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD | 1 | 箇所
| fH21 | 1200×1200×900h 700ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD | 1 | 箇所
| fJ13 | 1200×600×1260h 1000ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD | 1 | 箇所
| fJ18 | 2050×600×1260h 1400ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD×2 | 1 | 箇所
| fJ19 | 1600×600×1000h 1100ｍ3/h
| 囲い付排気フ－ド SUS製1.0t | 付属品 FVD | 1 | 箇所
| 排気フ－ド運送費 |  | 1 | 式
| SA1 | VHS 250×250
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 450ｍ3/h | 1 | 個
| SA2 | VHS 300×250
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 500ｍ3/h | 1 | 個
| SA3 | VHS 1800×200
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 2300ｍ3/h | 12 | 個
| SA4 | VHS 1400×200
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 2000ｍ3/h | 2 | 個
| SA5 | VHS 450×450
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 1500ｍ3/h | 1 | 個
| SA6 | VHS 200×200
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 250ｍ3/h | 1 | 個
| SA7 | VHS 250×250
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 450ｍ3/h | 1 | 個
| SA8 | VHS 300×250
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 500ｍ3/h | 1 | 個
| SA9 | VHS 1800×200
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 2100ｍ3/h | 1 | 個
| SA10 | VHS 250×250
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 450ｍ3/h | 1 | 個
| SA11 | VHS 1400×200
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 2000ｍ3/h | 2 | 個
| SA12 | VHS 1800×200
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 2100ｍ3/h | 4 | 個
| SA13 | VHS 300×250
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 500ｍ3/h | 1 | 個
| SA14 | VHS 1400×200
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 2000ｍ3/h | 6 | 個
| SA15 | VHS 2000×200
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 3000ｍ3/h | 4 | 個
| SA16 | VHS 1500×200
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 2200ｍ3/h | 10 | 個
| SA17 | VHS 500×450
| ユニバ－サル吹出口 | フイルタ付 1700ｍ3/h | 2 | 個
| RA1 | GVS 350×300
| スリット吸込口 | フイルタ付 500ｍ3/h | 1 | 個
| RA2 | GVS 350×350
| スリット吸込口 | フイルタ付 600ｍ3/h | 1 | 個
| RA3 | GVS 250×250
| スリット吸込口 | フイルタ付 300ｍ3/h | 3 | 個
| RA4 | GVS 750×700
| スリット吸込口 | フイルタ付 2500ｍ3/h | 2 | 個
| RA5 | GVS 200×200
| スリット吸込口 | フイルタ付 200ｍ3/h | 1 | 個
| RA6 | GVS 250×250
| スリット吸込口 | フイルタ付 300ｍ3/h | 1 | 個
| RA7 | GVS 350×300
| スリット吸込口 | フイルタ付 500ｍ3/h | 1 | 個
| RA8 | GVS 350×350
| スリット吸込口 | フイルタ付 600ｍ3/h | 1 | 個
| RA9 | GVS 300×300
| スリット吸込口 | フイルタ付 400ｍ3/h | 1 | 個
| RA10 | GVS 350×300
| スリット吸込口 | フイルタ付 500ｍ3/h | 1 | 個
| RA11 | GVS 650×650
| スリット吸込口 | フイルタ付 2000ｍ3/h | 2 | 個
| RA12 | GVS 750×700
| スリット吸込口 | フイルタ付 2500ｍ3/h | 4 | 個
| RA13 | GVS 350×350
| スリット吸込口 | フイルタ付 600ｍ3/h | 1 | 個
| RA14 | GVS 450×400
| スリット吸込口 | フイルタ付 900ｍ3/h | 1 | 個
| RA15 | GVS 650×650
| スリット吸込口 | フイルタ付 2000ｍ3/h | 2 | 個
| RA16 | GVS 700×700
| スリット吸込口 | フイルタ付 2400ｍ3/h | 6 | 個
| RA17 | GVS 650×650
| スリット吸込口 | フイルタ付 2000ｍ3/h | 2 | 個
| 制気口運送費 |  | 1 | 式
FD
| 防火ダンパ | 250φ | 1 | 個
FD
| 防火ダンパ | 450×200 | 3 | 個
FD
| 防火ダンパ | 450×250 | 2 | 個
FD
| 防火ダンパ | 450×300 | 4 | 個
FD
| 防火ダンパ | 450×450 | 1 | 個
FD
| 防火ダンパ | 600×400 | 1 | 個
FD
| 防火ダンパ | 600×450 | 1 | 個
FD
| 防火ダンパ | 750×550 | 1 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 150φ | 1 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 200φ | 3 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 250φ | 6 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 300×150 | 1 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 400×200 | 1 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 450×150 | 1 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 450×200 | 2 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 450×300 | 3 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 450×450 | 2 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 600×350 | 2 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 600×400 | 2 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 600×450 | 2 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 650×300 | 2 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 750×450 | 2 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 750×500 | 5 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 750×550 | 6 | 個
FVD
| 風量調整防火ダンパ | 1200×600 | 1 | 個
| 総合調整費 |  | 1 | 式
| 天井開口補強費 |  | 1 | 式
| 塗装費 |  | 1 | 式
| 保温費 |  | 1 | 式
小計
2）一般換気
| FC1 | 天井埋込形 150φ×240ｍ3/h×60Pa
| 換気扇 | 低騒音 オール金属タイプ | 1 | 台
SUS製深形フ－ド150φ
| FC2 | 天井埋込形 100φ×170ｍ3/h×40Pa
| 換気扇 | 低騒音 フルフラットインテリアパネル | 7 | 台
SUS製深形フ－ド100φ
| FC3 | 天井埋込形 150φ×280ｍ3/h×40Pa
| 換気扇 | 低騒音 フルフラットインテリアパネル | 1 | 台
SUS製深形フ－ド150φ
| FC4 | 天井埋込形 150φ×440ｍ3/h×40Pa
| 換気扇 | 低騒音 フルフラットインテリアパネル | 1 | 台
強弱切換スイッチ SUS製深形フ－ド150φ
| FC5 | 天井埋込形 150φ×580ｍ3/h×60Pa
| 換気扇 | 低騒音 フルフラットインテリアパネル | 1 | 台
強弱切換スイッチ SUS製深形フ－ド150φ
| FC6 | 天井埋込形 人感センサー付
| 換気扇 | 100φ×60ｍ3/h×40Pa | 5 | 台
低騒音 プラスチックボディ プラスチックグリル
コントロールスイッチ SUS製深形フ－ド100φ
| FC7 | 天井埋込形 人感センサー付
| 換気扇 | 150φ×320ｍ3/h×60Pa | 2 | 台
低騒音 プラスチックボディ プラスチックグリル
SUS製深形フ－ド150φ
| FP1 | パイプファン 人感センサー付
| 換気扇 | 100φ×30ｍ3/h×15Pa | 4 | 台
角形格子グリル 電気式シャッター
SUS製深形フ－ド100φ
| FP2 | パイプファン 150φ×140ｍ3/h×20Pa
| 換気扇 | 角形格子グリル | 1 | 台
SUS製深形フ－ド150φ
| FW1 | 壁付形インテリアタイプ 250φ×630ｍ3/h
| 換気扇 | 電気式シャッタ― SUS製ウェザ―カバ― 取付枠 | 1 | 台
| HEU | 天井カセット形 200φ×500ｍ3/h×80Pa
| 空調換気扇 | 普通換気(バイパス)切換え可能 マルチ換気モ－ド | 1 | 台
インテリアパネル コントロールスイッチ
SUS製深形フ－ド200φ×2
防震吊り金物
| OF1 | 壁付有圧換気扇 200φ×400ｍ3/h×40Pa
| 給気扇 | 低騒音 電動式シャッター バックガ－ド | 1 | 台
SUS製ウェザーカバー(防虫網付) 取付枠
| ACF1 | 産業用 間口90㎝ 風量2300ｍ3/h
| エアーカ－テン | コントロ－ルスイッチ コントロ－ルボックス | 9 | 台
| ACF2 | 産業用 間口120㎝ 風量4900ｍ3/h
| エアーカ－テン | コントロ－ルスイッチ コントロ－ルボックス | 1 | 台
| 24F1 | 天井埋込形 150φ×350ｍ3/h×60Pa
| 換気扇 24時間換気 | 24時間換気 150ｍ3/h×20Pa | 2 | 台
低騒音 オール金属タイプ
24時間換気強弱切換スイッチ SUS製深形フ－ド150φ
| 24F2 | 天井埋込形 定風量タイプ
| 換気扇 24時間換気 | 100φ×200ｍ3/h×140Pa | 3 | 台
24時間換気70ｍ3/h×100Pa
24時間換気急速強弱切換スイッチ SUS製深形フ－ド100φ
| 24F3 | 天井埋込形 定風量タイプ
| 換気扇 24時間換気 | 150φ×560ｍ3/h×150Pa | 6 | 台
24時間換気560ｍ3/h×150Pa
24時間換気急速強弱切換スイッチ SUS製深形フ－ド150φ
| OA1 | フィルター付自然給気ユニット100φ
| 壁付24時間給気口 | SUS製深形フ－ド100φ | 10 | 箇所
| OA2 | フィルター付自然給気ユニット100φ
| 天井取付24時間給気口 | SUS製深形フ－ド100φ | 9 | 箇所
OA3
| パスダクト取付24時間給気口 | フィルター付自然給気ユニット100φ×2 | 1 | 箇所
| FSE1 | 天吊消音ストレートシロッコ形 DCブラシレスモ－タ－
| 給気排気ファン | 250φ×1500ｍ3/h×80Pa | 2 | 台
SUS製深形フ－ド300φ
防震吊金物
| キャンバス継手 |  | 1 | 式
換気
| スパイラルダクト | 100φ 板厚0.5ｍｍ | 139 | ｍ
換気
| スパイラルダクト | 150φ 板厚0.5ｍｍ | 79 | ｍ
換気
| スパイラルダクト | 200φ 板厚0.5ｍｍ | 3 | ｍ
換気
| スパイラルダクト | 300φ 板厚0.5ｍｍ | 8 | ｍ
給気
| スパイラルダクト | 100φ 板厚0.5ｍｍ | 89 | ｍ
給気
| スパイラルダクト | 200φ 板厚0.5ｍｍ | 3 | ｍ
給気
| スパイラルダクト | 300φ 板厚0.5ｍｍ | 13 | ｍ
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
FD
| 防火ダンパ | 100φ | 7 | 個
VD
| 風量調節ダンパ | 300φ | 2 | 個
| ケーブル | EM-CEE1.25ｍ㎡-4C | 62 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 | 16 PF | 62 | ｍ
| 外壁開口費 |  | 1 | 式
| 保温費 |  | 1 | 式
小計
3 | 自動制御設備
熱源廻り制御
| PY7100A | 圧力センサ | 1 | 個
熱源廻り制御
|  | サイホン管 | 1 | 個
熱源廻り制御
| QY7000C | DC24V電源 | 1 | 個
熱源廻り制御
|  | デジタル式圧力表示器 | 2 | 個
熱源廻り制御
|  | フロートスイッチ | 1 | 個
熱源廻り制御
|  | 液面コントローラ | 1 | 個
熱源廻り制御
|  | 電動ボール弁(40A) | 1 | 個
熱源廻り制御
|  | 感震器 | 2 | 個
熱源廻り制御
|  | 補助リレー | 5 | 個
外気温湿度計測
| HTY7815T | ダクト用温湿度センサ | 1 | 個
外気温湿度計測
|  | 屋外センサシールド | 1 | 個
外気温湿度計測
| AT72-J1 | トランス | 1 | 個
受水槽廻り配線工事
|  | 電磁弁（20A) | 2 | 個
受水槽廻り配線工事
|  | 電極5P | 2 | 個
受水槽廻り配線工事
|  | 補助リレー | 4 | 個
消火水槽廻り配線工事
|  | 電極3P | 1 | 個
消火水槽廻り配線工事
|  | 補助リレー | 1 | 個
ボイラー給気ファン廻り制御
|  | 補助リレー | 2 | 個
外調機廻り制御
| HTY7045T | 室内用温湿度センサ | 7 | 個
外調機廻り制御
| DY2000A | 同上露出ﾎﾞｯｸｽ | 7 | 個
外調機廻り制御
| RYY792D | DC24V電源 | 7 | 個
外調機廻り制御
| WJ-1111 | デジタル式コントローラ | 1 | 個
外調機廻り制御
| WJ-1111 | デジタル式コントローラ | 1 | 個
外調機廻り制御
|  | 補助リレー | 30 | 個
給排気ファン廻り制御
|  | 補助リレー | 2 | 個
盤関係
| 集中管理装置 | スマートスクリーン２
| BH-201 | [ DC24V電源装置、SDｶｰﾄﾞ共 ] | 1 | 式
自動制御盤
| 集中監視盤 |  | 1 | 面
自動制御盤
| RSCP-1 |  | 1 | 面
自動制御盤
| RSCP-2 |  | 1 | 面
| エンジニアリング費 |  | 1 | 式
| 調整費 |  | 1 | 式
計装工事
GHP/EHPエアコン廻り
| ケーブル | EM-KPEE 0.75sq - 1P | 972 | ｍ
GHP/EHPエアコン廻り
| 電 線 管 | PF 16 | 239 | ｍ
GHP/EHPエアコン廻り
| 電線管付属品 |  | 1 | 式
GHP/EHPエアコン廻り
| スイッチボックス | 2 個 用 | 69 | 個
GHP/EHPエアコン廻り
| 吊材料及支持金具 |  | 1 | 式
GHP/EHPエアコン廻り
| 雑材料及消耗品 |  | 1 | 式
GHP/EHPエアコン廻り
| 機器取付費 |  | 1 | 式
GHP/EHPエアコン廻り
| 結線費 |  | 1 | 式
GHP/EHPエアコン廻り
| 労務費 |  | 1 | 式
GHP/EHPエアコン廻り
| 雑工事費 |  | 1 | 式
GHP/EHPエアコン廻り
| 試運転立合費 |  | 1 | 式
GHP/EHPエアコン廻り
| 交通及運搬費 |  | 1 | 式
GHP/EHPエアコン廻り
| 諸経費 |  | 1 | 式
集中リモコン配線工事
| ケーブル | EM-CEES 1.25sq - 2C | 201 | ｍ
集中リモコン配線工事
| 電 線 管 | EP 19 | 3 | 本
集中リモコン配線工事
| 電 線 管 | ZGP 22 | 11 | 本
集中リモコン配線工事
| 電 線 管 | PF 22 | 4 | ｍ
集中リモコン配線工事
| 電線管付属品 |  | 1 | 式
集中リモコン配線工事
| スイッチボックス | 2 個 用 | 1 | 個
集中リモコン配線工事
| プルボックス | 150 □ × 100 | 1 | 個
集中リモコン配線工事
| プルボックス | 150 □ × 100 SUS | 2 | 個
集中リモコン配線工事
| 吊材料及支持金具 |  | 1 | 式
集中リモコン配線工事
| 雑材料及消耗品 |  | 1 | 式
集中リモコン配線工事
| 機器取付費 |  | 1 | 式
集中リモコン配線工事
| 結線費 |  | 1 | 式
集中リモコン配線工事
| 労務費 |  | 1 | 式
集中リモコン配線工事
| 雑工事費 |  | 1 | 式
集中リモコン配線工事
| 試運転立合費 |  | 1 | 式
集中リモコン配線工事
| 交通及運搬費 |  | 1 | 式
集中リモコン配線工事
| 諸経費 |  | 1 | 式
自動制御工事
| ケーブル | EM-CEE 1.25sq - 2C | 327 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CEE 1.25sq - 3C | 507 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CEE 1.25sq - 5C | 61 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CEE 1.25sq - 6C | 11 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CEE 1.25sq - 8C | 17 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CEES 1.25sq - 2C | 16 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | DVN-18 | 930 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CPEE 0.9 - 1P | 30 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CPEE 0.9 - 2P | 110 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CPEE 0.9 - 5P | 107 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CPEE 0.9 - 7P | 63 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CPEE 0.9 - 10P | 11 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-CPEE 0.9 - 30P | 25 | ｍ
自動制御工事
| ケーブル | EM-LAN CAT5 | 209 | ｍ
自動制御工事
| 電 線 管 | EP 19 | 31 | 本
自動制御工事
| 電 線 管 | EP 25 | 75 | 本
自動制御工事
| 電 線 管 | EP 31 | 7 | 本
自動制御工事
| 電 線 管 | ZGP 16 | 12 | 本
自動制御工事
| 電 線 管 | ZGP 22 | 29 | 本
自動制御工事
| 電 線 管 | ZGP 28 | 157 | 本
自動制御工事
| 電 線 管 | ZGP 36 | 6 | 本
自動制御工事
| 電 線 管 | HIVE 16 | 4 | 本
自動制御工事
| 電線管付属品 |  | 1 | 式
自動制御工事
| スイッチボックス | 2 個 用 | 1 | 個
自動制御工事
| プルボックス類 |  | 1 | 式
自動制御工事
| 吊材料及支持金具 |  | 1 | 式
自動制御工事
| 雑材料及消耗品 |  | 1 | 式
自動制御工事
| 機器取付費 |  | 1 | 式
自動制御工事
| 盤取付費 |  | 1 | 式
自動制御工事
| 結線費 |  | 1 | 式
自動制御工事
| 労務費 |  | 1 | 式
自動制御工事
| 雑工事費 |  | 1 | 式
自動制御工事
| 試運転立合費 |  | 1 | 式
自動制御工事
| 交通及運搬費 |  | 1 | 式
自動制御工事
| 諸経費 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
小計
4 | 衛生器具設備
ﾀﾝｸ 温水洗浄便座 擬音装置
| ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ向け腰掛便器 | 棚付2連紙巻器 | 5 | 組
全自動手洗いｼﾝｸ 温水洗浄便座
| 全自動腰掛便器 | 棚付2連紙巻器 700w口径20A | 7 | 組
壁掛低リップ 自動洗浄弁内蔵
| 自動洗浄小便器 | AC100v 掃除口 | 2 | 組
| 自動手指洗浄消毒器 | 自動混合水栓 自動石けん 自動乾燥 | 28 | 組
| 自動手洗ｼﾝｸ | 1350×550×1350 AC100v | 6 | 組
自動水栓AC100v Pトラップ
| 壁掛洗面器 | 電気温水器3L 700w口径20A | 3 | 組
手動スイッチ付自動水栓
| ｱﾝﾀﾞ-ｶｳﾝﾀ-式洗面器 | 一体壁掛電気温水器 | 11 | 組
3リットル 1φ100v700w Pトラップ 口径20A
オニックスマット仕上げ ブラケット 2方エプロン
| マーブライトカウンタ | 1000mmカウンタ | 1 | 組
オニックスマット仕上げ ブラケット 2方エプロン
| マーブライトカウンタ | 1500mmカウンタ | 2 | 組
オニックスマット仕上げ ブラケット 1方エプロン
| マーブライトカウンタ | 1700mmカウンタ | 1 | 組
オニックスマット仕上げ ブラケット 1方エプロン
| マーブライトカウンタ | 2000mmカウンタ | 1 | 組
オニックスマット仕上げ ブラケット 2方エプロン
| マーブライトカウンタ | 3000mmカウンタ | 1 | 組
吸引・高速両面形 ヒーターあり
| ハンドドライヤ | AC100v1015w | 7 | 組
| 耐食鏡 | 600×900 | 48 | 組
| 洗濯機パン | ABS製縦引き排水トラップ | 6 | 組
| 洗濯機用横水栓 | 緊急止水弁付 | 6 | 個
| 洗濯機用壁付混合水栓 | 2ﾊﾝﾄﾞﾙ 緊急止水弁付 | 11 | 個
ﾀｯﾁｽｲｯﾁ ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞ- ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜ-
| 台付混合水栓 | 止水栓x2 | 7 | 個
| ｽﾊﾟｳﾄ回転式横水栓 | 13ｍｍ ｽﾊﾟｳﾄ300ｍｍ | 100 | 個
| ﾎ-ｽ接続差し込み式横水栓 | 13ｍｍ (床掃除用) | 13 | 個
| 掃除流し | 20ｍｍ横水栓 リムカバー Sトラップ | 2 | 組
| 全自動洗濯機 | 10㎏形 | 6 | 台
乾燥容量9㎏ 屋内設置ﾃﾞﾗｯｸｽﾀｲﾌﾟ
| ガス衣類乾燥機 | 高台DS80HSF | 6 | 組
ガス消費量4.65kw 1φ100v360w
強化ｶﾞｽﾎ-ｽ
nkpﾊﾟｲﾌﾟ100φ 排湿管ｶﾊﾞ-100φ
ﾒｶﾞﾈﾘﾝｸﾞ100φ ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ100φ
貯湯量20L 1φ100v1.1kw
| 貯湯電気温水器 | 給湯コントロ-ラ- ミキシング 口径20A | 2 | 組
まぜまぜ混合水栓 止水栓 ブローキャッチャ－
壁掛け大便器 温水洗浄便座 点検口付側板
| バリアフリ－トイレパック | L形てすり はねあげ手すり 二連紙巻器 | 1 | 組
電気温水器付洗面器700w 口径20A
手洗器 ﾁｬ-ﾑﾎﾞｯｸｽ 水石けん入れ
パウチしびん洗浄水栓付背もたれ I形手すり
ｵｽﾄﾒｲﾄ流し おまかせ節電機能付電気温水器
口径20A 側板
停電時洗浄ﾚﾊﾞ-
フィッテイングボード I形手すり 化粧鏡
| 小便器用手すり | 600w×600L×(160+260)H 樹脂被覆 | 1 | 組
フルユニット1050w×50d×1900h シンク
| ミニキッチン | 水切棚 | 2 | 組
シングルレバー混合栓 照明器具 スイッチ
扉付下台収納 IH1口コンロ1φ100v1300w
飲料用電気温水器セット12L
1φ100v1100w 口径20A
| 吸気弁付ホーム水栓 | 13mm | 1 | 個
| EH1 | 床置き縦形ステンレス製
| 電気パネルヒ-タ- | デジタルサ－モスタット 電源スイッチ | 5 | 台
設置台 接地極付コンセントプラグ
1φ100v1000w
小計
5 | 給水設備
| TW ポンプ室付受水槽 | 複合板パネル組立形(断熱25mm) K=1.0G
| FRP製パネルタンク | 呼称容量60t 実用量48t | 1 | 基
寸法10ｍ×3ｍ×2.5ｍH
受水槽8ｍ×3ｍ×2.5ｍH ポンプ室2ｍ×3ｍ×2.5ｍH
(緊急時保水用遮断弁100A 制御盤 地震感震器 固定金物)×2
中仕切付2槽式 施錠式マンホール600φ×2 内はしご×2
防波板×2 通気口×2 電極取付座 同カバー アンカーボルト
アルミ扉1000w×2000H タラップケージ付外はしご×2
溶融亜鉛めっき仕上げ鋼製架台
| PU | 床置形SUS製ポンプ×3台
| 小形給水ポンプユニット | 50φ×650L/min×500kPa | 1 | 組
3台ﾛｰﾃ-ｼｮﾝ2台並列運転 末端圧力推定制御方式 赤水対策仕様
圧力発信器 圧力タンク 凍結防止ヒ－タ－
圧力計 連成計 じょうご コック 付属品一式
制御盤(故障 空転防止 満水警報 遠隔警報用無電圧a接点端子)
| 同上用コンクリ－ト基礎 | 基礎高150H 鉄筋D10@200ﾀﾃﾖｺ | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 揚重費 | トラッククレ-ン20t | 1 | 日
屋外配管
| 耐衝撃性ビニル管 | 20 HIVP | 13 | ｍ
屋外配管
| 耐衝撃性ビニル管 | 50 HIVP | 74 | ｍ
機械室・便所配管
| 塩ビライニング鋼管 | 20 VA | 661 | ｍ
機械室・便所配管
| 塩ビライニング鋼管 | 25 VA | 42 | ｍ
機械室・便所配管
| 塩ビライニング鋼管 | 32 VA | 36 | ｍ
機械室・便所配管
| 塩ビライニング鋼管 | 40 VA | 28 | ｍ
機械室・便所配管
| 塩ビライニング鋼管 | 50 VA | 70 | ｍ
機械室・便所配管
| 塩ビライニング鋼管 | 65 VA | 84 | ｍ
機械室・便所配管
| 塩ビライニング鋼管 | 80 VA | 13 | ｍ
機械室・便所配管
| 塩ビライニング鋼管 | 100 VA | 35 | ｍ
地中配管
| 内外面塩ビライニング鋼管 | 20 VD | 73 | ｍ
地中配管
| 内外面塩ビライニング鋼管 | 25 VD | 9 | ｍ
地中配管
| 内外面塩ビライニング鋼管 | 40 VD | 5 | ｍ
地中配管
| 内外面塩ビライニング鋼管 | 50 VD | 13 | ｍ
地中配管
| 内外面塩ビライニング鋼管 | 100 VD | 9 | ｍ
| スリ－ブﾞ費 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
| 屋上配管支持 |  | 1 | 式
| 埋設表示テ－プ |  | 735 | ｍ
| 仕切弁 | 20 5k管端防食 | 20 | 個
| 仕切弁 | 25 5k管端防食 | 3 | 個
| 仕切弁 | 32 5k管端防食 | 1 | 個
| 仕切弁 | 50 5k管端防食 | 2 | 個
| 仕切弁 | 20 10k管端防食 | 3 | 個
| 仕切弁 | 50 10k管端防食 | 4 | 個
| 仕切弁 | 65 5kライニング | 4 | 個
| 仕切弁 | 100 5kライニング | 8 | 個
| 逆止弁 | 20 10k管端防食 | 1 | 個
| 弁舛 | VC3 | 1 | 箇所
| 水抜き栓 | 20-600L | 1 | 個
| 水抜き栓 | 50-600L | 1 | 個
| 水抜き栓舛 |  | 3 | 箇所
| 電磁弁 | 20 | 1 | 個
| ストレーナー | 20 | 1 | 個
| 定水位弁 | 50 | 1 | 個
| ボ－ルタップ | 20 単式 | 2 | 個
| フレキシブルジョイント | 20-300L 合成ゴム製 | 1 | 個
| フレキシブルジョイント | 50-500L 合成ゴム製 | 2 | 個
| フレキシブルジョイント | 100-700L 合成ゴム製 | 2 | 個
| フレキシブルジョイント | 20-300L SUS製 | 1 | 個
| 防振継手 | 100 球形 | 4 | 個
| 水栓 | 13-Ｆ7 | 1 | 個
| 電熱帯 | 4ｍ 自己制御形 | 12 | 本
| ケーブル | EM-CEE1.25ｍ㎡-2C | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-CEE1.25ｍ㎡-3C | 2 | ｍ
| 合成樹脂可とう電線管 | 16 PF | 7 | ｍ
| 薄鋼電線管 | 19 C 露出 | 2 | ｍ
| 電極 | 3P 保持器 棒共 | 1 | 個
| 水道加入金 | 50ｍｍ | 1 | 式
| 給水申請費 | 審査、検査費他 | 1 | 式
| 受水槽清掃費 | 60ｍ3 | 1 | 式
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素
| 水質基準検査費22項目 | 硝酸窒素及び亜硝酸態窒素 | 1 | 式
塩化物イオン、有機物、Ph値、味、臭気
色度、濁度、ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ、塩素酸
ｸﾛﾛ酢酸、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ｼﾞｸﾛﾛ酢酸
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
| 保温費 |  | 1 | 式
| 管埋設費 |  | 1 | 式
小計
6 | 排水設備
| PDU | 汚水用水中モーターポンプ×2台
| 汚水槽付ポンプユニット | 自動交互並列運転内蔵式ボルテックス形 | 2 | 組
50φ×200L/min×80kPa
水中ケーブル10m 屋外壁掛型制御盤 フロートスイッチ 他付属品1式
汚水槽 FRP製1500L 防臭マンホール600φ
(SUS製ポンプ着脱装置 着脱ガイドパイプ 汚物用逆止弁 塩ビ製槽内配管)×2
| 同上外郭工事 | 浮動防止用底盤結束金物
|  | 汚水槽ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ周囲砂巻 | 2 | 式
外周6面コンクリート150d
鉄筋D13＠200ﾀﾃﾖｺ 底盤砕石150h
| PD1 | 自動運転内蔵形 40φ×90L/min×70kPa
| 雑用水用水中モーターポンプ | 水中ケーブル10m 付属品一式 | 7 | 台
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
地中配管
| ビニル管 | 40 VU | 2 | ｍ
地中配管
| ビニル管 | 50 VU | 3 | ｍ
地中配管
| ビニル管 | 75 VU | 30 | ｍ
地中配管
| ビニル管 | 100 VU | 137 | ｍ
地中配管
| ビニル管 | 150 VU | 54 | ｍ
機械室・便所配管
| ビニル管 | 40 VP | 358 | ｍ
機械室・便所配管
| ビニル管 | 50 VP | 463 | ｍ
機械室・便所配管
| ビニル管 | 65 VP | 57 | ｍ
機械室・便所配管
| ビニル管 | 75 VP | 311 | ｍ
機械室・便所配管
| ビニル管 | 100 VP | 263 | ｍ
機械室・便所配管
| ビニル管 | 125 VP | 41 | ｍ
機械室・便所配管
| ビニル管 | 150 VP | 30 | ｍ
屋外配管
| ビニル管 | 50 VP | 21 | ｍ
屋外配管
| ビニル管 | 200 VP | 9 | ｍ
機械室・便所配管
| 白ガス管 | 50 SGP | 76 | ｍ
機械室・便所配管
| 白ガス管 | 100 SGP | 40 | ｍ
| スリ－ブﾞ費 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
| 屋上配管支持 | 給水設備で計上 | 1 | 式
| 仕切弁 | 50 5k管端防食 | 2 | 個
| 逆止弁 | 50 10k | 7 | 個
| 床上掃除口 | 50 COA | 3 | 個
| 床上掃除口 | 80 COA | 6 | 個
| 床上掃除口 | 100 COA | 10 | 個
| 排水目皿 | 40 C | 1 | 個
| 排水目皿 | 50 C | 2 | 個
| 床排水トラップ | 50 T5B | 14 | 個
| 床排水トラップ | 80 T5B | 53 | 個
| 床排水トラップ | 100 T5B | 8 | 個
| 間接排水口 | 50 | 2 | 個
| 間接排水口 | 80 | 2 | 個
| 間接排水口 | 100 | 1 | 個
| 通気金具(アルミ製) | 50 VC | 1 | 個
| 通気金具(アルミ製) | 65 VC | 1 | 個
| 通気金具(アルミ製) | 80 VC | 5 | 個
| 防虫網 | 50 SUS製 | 3 | 個
| 防虫網 | 65 SUS製 | 2 | 個
| 防虫網 | 200 SUS製 | 1 | 個
| フロ－トスイッチ | 塩ビ製 接点1 | 7 | 個
| 格子舛 | 300□ 格子蓋共 | 1 | 箇所
| sd1 | トラップ付起点
| 塩ビ製小口径桝 | UTK100×50-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd2 | トラップ付合流
| 塩ビ製小口径桝 | UT100×75-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd3 | 段差付90ﾟ合流
| 塩ビ製小口径桝 | 45YS100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd4 | トラップ付合流
| 塩ビ製小口径桝 | UT100×50-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd5 | 段差付90ﾟ合流
| 塩ビ製小口径桝 | 45YS100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd6 | 段差付90ﾟ合流
| 塩ビ製小口径桝 | 45YS100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd7 | トラップ付合流
| 塩ビ製小口径桝 | UT100×75-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd8 | トラップ付合流
| 塩ビ製小口径桝 | UT100×100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd9 | トラップ付合流
| 塩ビ製小口径桝 | UT100×75-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd10 | ストレート
| 塩ビ製小口径桝 | ST100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd11 | トラップ付合流
| 塩ビ製小口径桝 | UT100×100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd12 | トラップ付合流
| 塩ビ製小口径桝 | UT100×50-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd13 | 90ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 90L100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd14 | 90ﾟ合流
| 塩ビ製小口径桝 | 90Y100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd15 | 90ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 90L150-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd16 | 90ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 90L150-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd17 | 90ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 90L150-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd21 | トラップ付起点
| 塩ビ製小口径桝 | UTK100×75-150 密閉塩ビ蓋 | 1 | 箇所
| sd22 | 90ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 90L100-150 密閉塩ビ蓋 | 1 | 箇所
| sd23 | 90ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 90L100-150 密閉塩ビ蓋 | 1 | 箇所
| sd24 | ストレート
| 塩ビ製小口径桝 | ST100-150 密閉塩ビ蓋 | 1 | 箇所
| sd25 | 45ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 45L100-150 密閉塩ビ蓋 | 1 | 箇所
| sd26 | 45ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 45L100-150 密閉塩ビ蓋 | 1 | 箇所
| sd27 | 90ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 90L100-150 密閉塩ビ蓋 | 1 | 箇所
| sd28 | 90ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 90L100-150 密閉塩ビ蓋 | 1 | 箇所
| sd29 | ストレート
| 塩ビ製小口径桝 | ST100-150 密閉塩ビ蓋 | 1 | 箇所
| sd31 | トラップ付起点
| 塩ビ製小口径桝 | UTK100×100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd32 | 90ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 90L100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd33 | 90ﾟ合流
| 塩ビ製小口径桝 | 90Y100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd34 | 90ﾟ合流
| 塩ビ製小口径桝 | 90Y100-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd35 | 90ﾟ合流
| 塩ビ製小口径桝 | 90Y150-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd36 | 45ﾟ曲り
| 塩ビ製小口径桝 | 45L150-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd37 | ストレート
| 塩ビ製小口径桝 | ST150-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| sd38 | 公共桝
| 塩ビ製小口径桝 | MT150-150 T25鋳鉄蓋 | 1 | 箇所
| 合成樹脂可とう電線管 | 16 PF | 12 | ｍ
| 下水申請費 |  | 1 | 式
| 保温費 |  | 1 | 式
| 管埋設費 |  | 1 | 式
| 親ぐい横矢板工費 | ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 2ヶ月 | 1 | 式
小計
7 | 給湯設備
| WHG1 | 架台付屋外据置形 マルチ連結対応
| 業務用ガス給湯器 | 給湯能力50号×4台=200号 | 1 | 台
ガス消費量367.6kw
親機 子機 即湯ポンプユニット
即湯リモコン(配線共)
排気カバ－ システムユニット ベ－ス金枠
| WHG2 | 架台付屋外据置形 マルチ連結対応
| 業務用ガス給湯器 | 給湯能力50号×8台=400号 | 2 | 台
ガス消費量735.2kw
親機 子機 即湯ポンプユニット
即湯リモコン(配線共)
排気カバ－ システムユニット ベ－ス金枠
機械室・便所配管
| 耐熱塩ビライニング鋼管 | 20 HVA | 605 | ｍ
機械室・便所配管
| 耐熱塩ビライニング鋼管 | 25 HVA | 21 | ｍ
機械室・便所配管
| 耐熱塩ビライニング鋼管 | 32 HVA | 43 | ｍ
機械室・便所配管
| 耐熱塩ビライニング鋼管 | 40 HVA | 56 | ｍ
機械室・便所配管
| 耐熱塩ビライニング鋼管 | 50 HVA | 49 | ｍ
機械室・便所配管
| 耐熱塩ビライニング鋼管 | 65 HVA | 26 | ｍ
| スリ－ブﾞ費 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
| 仕切弁 | 20 5k管端防食 | 28 | 個
| 仕切弁 | 25 5k管端防食 | 2 | 個
| 仕切弁 | 65 5kライニング | 3 | 個
| 定流量弁 | 20 5k管端防食 | 3 | 個
| 伸縮継手 | 20 ベロ－ズ単式 | 1 | 個
| 伸縮継手 | 50 ベロ－ズ単式 | 2 | 個
| 座屈防止固定金物 | FIX | 3 | 箇所
| 保温費 |  | 1 | 式
| 管埋設費 |  | 1 | 式
小計
8 | 消火設備
| PFU-1 | 50φ×300L/min×60ｍH
| 屋内消火栓ポンプユニットⅡ型 | 水温上昇防止用逃し装置 | 1 | 組
ポンプ性能試験装置 圧力計 連成計
フート弁 フランジヒーター 付属品一式
制御盤(直入始動 消火栓起動リレー 呼水槽満減水警報
消火水槽満減水警報 停止表示灯 2Eサーマルリレー 進相コンデンサ)
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 同上コンクリ－ト基礎 | 基礎高300H 鉄筋D10@200ﾀﾃﾖｺ | 1 | 式
| HB-1 | 易操作性1号(消火器ボックス付)
| 屋内消火栓箱 | ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾍｱﾗｲﾝ仕上げ)総合形(埋込形) | 2 | 組
開閉弁40 ﾎｰｽ30A×30ｍ ﾉｽﾞﾙ(棒状・噴霧切換）
他標準付属品
| HB-2 | 易操作性1号(消火器ボックス付)
| 屋内消火栓箱 | 鋼板製(指定色仕上げ)総合形(埋込形) | 1 | 組
開閉弁40 ﾎｰｽ30A×30ｍ ﾉｽﾞﾙ(棒状・噴霧切換）
他標準付属品
| HB-3 | 易操作性1号
| 屋内消火栓箱 | 鋼板製(指定色仕上げ)総合形(埋込形) | 1 | 組
開閉弁40 ﾎｰｽ30A×30ｍ ﾉｽﾞﾙ(棒状・噴霧切換）
他標準付属品
| H-1 | ABC10型
| 小型消火器 | 消火器設置台 | 18 | 個
屋内一般配管
| 白ガス管 | 20 SGP | 21 | ｍ
屋内一般配管
| 白ガス管 | 50 SGP | 57 | ｍ
屋内一般配管
| 白ガス管 | 65 SGP | 52 | ｍ
| スリ－ブﾞ費 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
| 仕切弁 | 20 5k | 3 | 個
| 吸気弁 | 20 | 1 | 個
| 吸気弁ボックス | SUS製 鍵付き | 1 | 個
| フ－ト弁 | 65 | 1 | 個
| フレキシブルジョイント | 50-500L SUS製 | 2 | 個
| フレキシブルジョイント | 65-750L SUS製 | 1 | 個
| 消防申請費 |  | 1 | 式
| 塗装費 |  | 1 | 式
| 防錆費 |  | 1 | 式
| 保温費 | 消火ポンプ室内のみ | 1 | 式
| 管埋設費 |  | 1 | 式
小計
9 | ガス設備
| ガス内管工事費 |  | 1 | 式
| ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ2000L | CPW2000 | 3 | 個
小計
10 | 蒸気設備
| BS | ガス焚き貫流ボイラ
| 蒸気ボイラ | 蒸発量1000㎏ 熱出力627kw 伝熱面積4.69㎡ | 2 | 基
保水量100L 燃料消費量58ｍ3N/H 供給圧力1.96kPa(低圧)
制御盤 安全弁 遮断弁 自動ブロ－装置 軟水装置
排気サイレンサ－ 排気消音器 感震器 エコノマイザー
他標準付属品共
| PZ | 最大吐出量28L/min 吐出圧力1.5MPa
| 薬注装置 | タンク容量30L PAホース | 1 | 台
| TH | SUS製タンク 有効3ｍ3
| 環水タンク | K=1.0G 1456φ×2000H | 1 | 台
溶融亜鉛メッキ脚架台 マンホ－ル 外はしご 通気口
環水タンク制御盤 液面検出器 他標準付属品
| WS | 蒸気ボイラ用補給水ポンプ
| 補給水ポンプ | 立形多段渦巻ポンプ | 2 | 台
並列交互運転(ボイラ制御盤により運転制御)
25φ×25L/min×138ｍH
| CPV | 真空式 低揚程形 ダブルポンプ仕様
| 蒸気ドレン回収ポンプ | 最大揚程14ｍ 相当放熱面積2000㎡ | 1 | 台
最大吸引ドレン2.5ｍ3/h 最大吐出ドレン量3.0ｍ3/h
制御盤 他標準付属品共
| HS | 鋼管製 200φ×2000L
| 蒸気ヘッダ－ | 鋼製却架台 他標準付属品共 | 1 | 台
| NES | 処理水量1.3ｍ3/h 採水量24ｍ3/再生
| 全自動軟水装置 | 除去硬度質量1.44KaCaCO3/再生 | 1 | 台
再生塩量5.3㎏/再生 原水圧力範囲0.15～0.49MPa
樹脂筒 塩水タンク ブロ－ユニット 再生塩20㎏
硬度用全自動カラ－メトリCMU-324H 純正再製塩20㎏
| 煙道 | 1000φ-4.5t RW75t 伸縮継手共 | 1 | 式
| 機器用コンクリ－ト基礎 |  | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 蒸気管往 | 屋内一般配管
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 20 STPG 溶接接合 | 6 | ｍ
| 蒸気管往 | 屋内一般配管
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 32 STPG 溶接接合 | 7 | ｍ
| 蒸気管往 | 屋内一般配管
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 40 STPG 溶接接合 | 68 | ｍ
| 蒸気管往 | 屋内一般配管
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 50 STPG 溶接接合 | 35 | ｍ
| 蒸気管往 | 屋内一般配管
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 65 STPG 溶接接合 | 12 | ｍ
| 蒸気管往 | 屋内一般配管
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 80 STPG 溶接接合 | 18 | ｍ
| 蒸気管往 | 屋内一般配管
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 100 STPG 溶接接合 | 25 | ｍ
| 蒸気管往 | 屋内一般配管
| 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 125 STPG 溶接接合 | 25 | ｍ
| 蒸気管還 | 屋内一般配管
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | 32 SUS304TP-A 溶接接合 | 75 | ｍ
| 蒸気管還 | 屋内一般配管
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | 40 SUS304TP-A 溶接接合 | 9 | ｍ
| 蒸気管還 | 屋内一般配管
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | 65 SUS304TP-A 溶接接合 | 23 | ｍ
| 蒸気管還 | 屋内一般配管
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | 80 SUS304TP-A 溶接接合 | 24 | ｍ
| 給水管 | 屋内一般配管
| 塩ビライニング鋼管 | 20 VA | 3 | ｍ
| 給水管 | 屋内一般配管
| 塩ビライニング鋼管 | 32 VA | 9 | ｍ
| 給水管 | 屋内一般配管
| 塩ビライニング鋼管 | 40 VA | 13 | ｍ
| スリ－ブﾞ費 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
| 仕切弁 | 20 10k | 11 | 個
| 仕切弁 | 25 10k | 11 | 個
| 仕切弁 | 40 10k | 2 | 個
| 仕切弁 | 50 10k | 2 | 個
| 仕切弁 | 80 10k | 4 | 個
| 仕切弁 | 125 10k | 1 | 個
| 仕切弁 | 32 5k管端防食 | 2 | 個
| 仕切弁 | 40 5k管端防食 | 2 | 個
| SUS鋳鋼製トラップ | 25 (J3S-X) | 13 | 個
| 注水電動弁 | 40 | 1 | 個
| 安全弁 | 20 | 3 | 個
| 安全弁 | 32 | 2 | 個
| 伸縮継手 | 32 ベロ－ズ単式 | 1 | 個
| 伸縮継手 | 40 ベロ－ズ単式 | 2 | 個
| 伸縮継手 | 65 ベロ－ズ単式 | 2 | 個
| 伸縮継手 | 100 ベロ－ズ単式 | 1 | 個
| 座屈防止固定金物 | FIX | 6 | 箇所
| 防振継手 | 32 球形 | 4 | 個
| フレキシブルジョイント | 80-750L SUS製 | 2 | 個
0.5MPa→0.4MPa
| 減圧弁装置50 | 減圧弁50 S50 GV20 GV50 | 1 | 組
0.5MPa→0.25MPa
| 減圧弁装置125 | 減圧弁125 S125 GV20 GV125 | 1 | 組
SUS鋳鋼製トラップ20 GV20×4 S20
| トラップ装置20 | バイパス管20 | 1 | 組
| SUS防虫網 | 25 | 2 | 個
| SUS防虫網 | 80 | 1 | 個
| 圧力計 |  | 4 | 個
| 温度計 |  | 2 | 個
| 保温費 |  | 1 | 式
小計
11 | 厨房機器附帯配管設備
| エアー | 屋内一般配管
| 白ガス管 | 20 SGP | 12 | ｍ
| 食用油 | 屋内一般配管
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | 20 SUS304TP-A 溶接接合 | 2 | ｍ
| 食用油 | 屋内一般配管
| 配管用ステンレス鋼鋼管 | 25 SUS304TP-A 溶接接合 | 58 | ｍ
| 冷却水 | 屋内一般配管
| 白ガス管 | 50 SGP | 82 | ｍ
| スリ－ブﾞ費 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
| 屋上配管支持 |  | 1 | 式
エアー
| 仕切弁 | 15 5k | 2 | 個
エアー
| 耐圧ホ－ス | 9φ | 2 | ｍ
食用油
| 仕切弁 | 20 5ｋ | 4 | 個
食用油
| 仕切弁 | 25 ５ｋ | 4 | 個
冷却水
| 仕切弁 | 50 5k | 6 | 個
| 塗装費 |  | 1 | 式
小計